## 건축
1. 건축 체크리스트 |  | 구분 |  |  | 기본단계 확인 |  | 실시단계 확인
협력업체
*설계담당자는 본 체크리스트내용에 대하여 성실하게 체크 합니다(협력업체 및 엄이설계부서). |  | 엄이설계부서 | PM
*반영여부 체크는 협력업체, 엄이설계부서간 협의하여 체크합니다. |  |  | 부서장
*반영여부 체크는 기본(설계)단계 시, 실시(설계)단계 시 마다 구분하여 체크 합니다. |  |  | 본부장
*반영여부 체크 후 기본단계, 실시단계에서 관련자는 확인란에 서명을 합니다. |  | QC.팀
공종 | 설계 개요 및 일반사항
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | - 대지위치, 지역, 지구, 도로 현황이 표기되었는가 |  | O | O
2 | - 건축물의 각층용도가 표기되어있는가 |  | O | O
3 | - 건축규모 및 구조형식을 표기되었는가 |  | O | O
4 | - 건폐율, 용적률이 법정 건폐율, 용적률과 함께 표기 되어있는가 |  | O | O
5 | - 실제 주차대수 및 법정 주차대수가 표기되어 있는가 (장애인, 확장형, 소형 등 구분표기) |  | O | O
6 | - 실제 조경면적및 법정 조경면적이 표기되어 있는가 |  |  | O
7 | - 건물별 , 층별 용도 등에 따라 면적표가 정확히 나타나 있는가 |  | O | O
8 | - 부속시설의 종류, 법적 설치기준 등이 명확히 표기되었나 |  | O | O
9 | - GENERAL NOTE는 작성되었는가 |  |  | O
10 | -정화조또는 오수처리시설에 대하여 표기되어 있는가 |  |  | O
11 | -자전거 주차 표기되었나 |  |  | O
12 | - 가구, 각종기기등의 금회공사 또는 차후공사 구분표기되었나 |  |  | O
13 | -예정공사비내 적정하게 설계되었나 |  | O
14 | -최종도면수정후 공사비 내역서와 반영여부 체크하였나 (중복 또는 누락여부) |  |  | O
- 각종인허가 등의 조건사항은 반영하였나
"-장애인편의시설(BF) 설치조건에 대하여 반영되었나
- 교통영향평가 조건사항에 대하여 반영되었나
공종 | 배치도
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | - 주기사항, 각종약어, 범례 등의 내용이 맞게 기재되었나 |  |  | O
2 | - 구적도의 대지 구적이 공부상의 면적과 일치하나 |  |  | O
3 | - 건축선, 인접대지경계선의 위치와 건축물의 이격거리표기 되었나 (적절성) |  |  | O
4 | - 지표면의 고저차있을경우 가상 지표면표기되었나 (산식포함) |  |  | O
5 | - 건축물의 지상높이, 지하깊이 표기되었나 (GL과의 관계) |  |  | O
6 | - 법령상의 높이, 사선제한 적절한가- * 일조권, 도로에서의 사선제한등 |  | O | O
7 | - 대지 경계선및 수준점 (BENCH MARK) 위치가 명확히 표시되었나 |  |  | O
8 | - 지하철 입구, 지하도 입구등 설계에 장애가 될 수 있는 시설의 표기되었나 |  | O | O
9 | - 옥외주차장, 보도블럭, 각종PAVING 과 PATTERN 등이 표시되어있나(건축분) |  |  | O
10 | - 옥외 시설물 위치 표기되었나 (건축공사부분) |  |  | O
11 | - 대지와 건축물의 기준 level 표기되었나 |  | O | O
12 | - 대지 및 도로가 경사지일 경우 주요부분의 level표기되었나 |  |  | O
13 | - 도시계획선 (건축지정선, 건축후퇴선등) 표기되었나 |  | O | O
14 | - 공사범위가 명확하게 표기되었나 |  |  | O
15 | - 증축의 경우 기존건축물과 신축건축물과의 구분표기 되었나 |  | O | O
16 | - 가설건축물 위치 표기되었나 |  |  | O
17 | - 도로점용 위치 및 면적표기되었나 |  |  | O
18 | - 국기게양대위치 표기되었나 |  |  | O
19 | - 수위실등 부속시설(대문및담장,주차관제부스등)위치 표기되었나 |  |  | O
20 | - 가스가바나함 위치는 적절한가 |  |  | O
21 | - 옥외소화전 : 설치위치 및 설치 높이는 건축과 적정한가 |  |  | O
22 | - 전기, 기계맨홀 위치가 적정한가 (시공이 불가한 곳은 아닌가) |  |  | O
23 | - 공개공지 위치 및 면적표기 되었나 |  |  | O
공 종 | 재료마감
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | - 방수, 단열, 흡음 등 표기 (별도도면 없는경우) |  |  | O
2 | - 실명이 없는 부분의 마감은 표기되었나 |  |  | O
*테라스, 캐노피, PD, EPS, 드라이에리어, 급배기탑내부 등
3 | - 인테리어등 별도마감공사 범위등에 대한 마감경계 기준 표기되었나 |  |  | O
4 | - 동일실에서 바탕, 마감이 다를 경우 구분표기 되었나 |  |  | O
5 | - 실명및 실번호의 평면도와 일치되었나 |  |  | O
6 | - 실내재료마감과 표준마감상세도와 일치 되었나 |  |  | O
7 | - 난연, 방염,불연재에 대한 구분표기 되었나 |  |  | O
8 | - 관련도면 ( 단면상세도 등 )의 마감이 실내마감표와 일치 되었나 |  |  | O
공 종 | 방수
1 | - 방수한계선은 명확히 표기되었는가 |  |  | O
2 | - 최하층 바닥주체와 연결된 기둥, 옹벽등의 방수 한계기준표기되었나 |  |  | O
3 | - 외벽과 연결된 옹벽 및 스라브, 보등의 한수 한계기준표기되었나 |  |  | O
4 | - 외부바닥 및 옥상방수 경우는 말아올림의 범위 표기되었나 |  |  | O
5 | - 화장실 및 샤워실등의 벽 방수 한계표기: 재료마감표에 표기되었나 |  |  | O
공 종 | 단열
1 | - 거실하부가 옥외노출 천장 경우 단열고려 되었나 |  |  | O
2 | - 거실이 아닌 경우도 외벽면에 단열재 설치고려되었나 : 창고, 계단 등 |  |  | O
3 | - 천정속을 통덕트로할경우 단열재의 탈락, 분진등의영향검토-코팅재 적용고려 |  |  | O
4 | - 외벽재료가 돌,커튼월,금속등의 경우 단열재의 부착 방법 고려되었나 |  |  | O
5 | - 외벽의 창등의 틈새부분의 단열재 철저히 표기되었나 |  |  | O
공 종 | 흡음/차음
1 | - 기계, 전기실, 발전기실, 공조실등 소음발생실에 흡음은 반영되었나 |  |  | O
2 | - 벽체, 문틈, 콘센트박스, 천정 등 음의 통과 부분에서의 차음은 처리되었나 |  |  | O
공 종 | 내화피복
1 | 내화피복재 사용 구간 및 내화시간은 표기되었는가 |  |  | O
공종 | 평면도,
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | - 축척에따라 Con`c, Wall, 블록벽, Columm 등이 정확하게 표기되었나 |  |  | O
2 | - 실명, 실번호 등이 정확히 표시되었는가 |  | O | O
3 | - 각층출입문, 점검구 등의 개폐 방향이 적절하게 표기되었나 |  |  | O
4 | - 각층 바닥 LEVEL ( F.F.L / S.L) 등이 표기되어 있는가 |  | O | O
5 | - 상부 구체선의 표기가 되었는가 |  |  | O
6 | - 각종 DRAIN류가 정확히 표시되어 있는가 |  |  | O
7 | - 입면도에 나타나지않는 문과 창의 표기되었나 |  |  | O
8 | - 용도별 및 층간, 면적별 방화구획은 적법하게 되었나 |  | O | O
*전기실, 기계실 , 방재센타 등의 용도별 방화구획
9 | - 법정 피난거리 확인 되었나(직선거리가 아닌 보행거리임) |  | O | O
10 | - 계단의 설치기준 준수 (직통, 피난 특별피난계단등의 기준) |  | O | O
11 | - 피난 관련실의 피난방향으로의 도아 개폐확인 |  |  | O
12 | - 배수드레인 및 선홈통은 빠짐없이 표기되었나 |  |  | O
13 | - 별도공사구분 표기되었나 |  |  | O
14 | - 전기, 설비, 토목 등의 공사구분 표기되었나 |  |  | O
15 | - 방수턱 범위 및 위치 표기되었나 (구조도면에 표기시 제외) |  |  | O
*화장실, 공조실, PD, EPS *지하층 외벽 공간쌓기 부분
*지상층 외부물 침투부분 *건식외벽 스라브 끝 부분
공 종 | 평면-지붕
1 | - 화단 흙 및 무근등 마감재료의 하중조건은 확인되었나 |  |  | O
2 | - 파라펫쪽에 화단 난간 설치시 높이기준을 화단 흙높이에서 법적기준확보 |  |  | O
3 | - 화단의 급수를 위한 급수전 설치고려하였나 |  |  | O
4 | - 옥상 설치 장비의 기초는 규격 , 마감재료, 위치 등을 표기되었나 |  |  | O
5 | - 옥상시설물의 자중 및 운동하중등 구조검토 되었나 |  |  | O
6 | - 선홈통 종류 및 규격표기 : 건축공사의 경우 평면, 입면표기 |  |  | O
7 | - 옥상배수 경우 최소 2개소 드레인 설치 ( *막힐 경우 대비) |  |  | O
8 | - 지붕바닥의 CONTROL및 EXP.JOINT설치: 간격및 위치표기 |  |  | O
9 | - 파라펫과 무근콘크리트 접합면에는 팽창에 대한 완충재가 설치되었나 |  |  | O
공 종 | 평면-기계실
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | - 트랜치 규격 및 위치 표기되었나 |  |  | O
2 | - 장비종류별 패드의 규격 ,위치, 마감 (도장) 표기되었나 |  |  | O
3 | - 기계실의 장비반입루트는 고려 되어있는가 |  | O | O
4 | - 정화조 관리실의 타실과의 분리구획 : 냄새유출 방지되었나 |  |  | O
5 | - 정화조 AIR VENT의 위치 확인되었나 |  |  | O
6 | - 물탱크의 법적 이격거리 (바닥, 벽, 천정) 유지 |  |  | O
공 종 | 평면- 전기실 및 발전기실
1 | - 전기실, 발전기실은 인접실보다 바닥레벨을 UP되었나 |  |  | O
2 | - 지하외벽의 돌출기둥 부분도 방습벽처리되었나 |  |  | O
3 | - 전기실 통과 되는 기계배관은 없나 |  |  | O
4 | - 전기실, 발전기실 상부층의 바닥배수 여부확인되었나 |  |  | O
5 | - 전기관련 구획 벽체하부에 방수턱 설치되었나 |  |  | O
6 | - 장비반입 고려한 루트 및 출입구 크기 확보되었나 |  | O | O
7 | - 소음방지시설은 확인하였는가- 벽, 천정 및 문의 소음방지시설 반영 -문은가스켓 설치 |  |  | O
8 | - 고정하중 및 진동하중 은 구조확인이 되었나 |  |  | O
9 | - 발전기는 패드의 방진처리되었나 |  |  | O
경유탱크실은 다음사항을 확인하였는가
10 | - 출입구부분의 턱설치 |  |  | O
11 | - 집유정 설치 |  |  | O
12 | - 경유탱크 VENT 설치 루트및 위치 확인 |  |  | O
13 | - 방화문 설치되었나 |  |  | O
공 종 | 평면- 주차장
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | - 차로및 주차구획 부분의 천정고 확보되었나: 차로2.3m 구획2.1m |  | O | O
2 | - 주차장의 방화구획적접한가: 면적 및 층간 방화구획에따른 방화셔터, 방화문 |  |  | O
3 | - 주차장 바닥의 배수고려: 드래인등 |  |  | O
4 | - 충돌방지용 CAR STOPPER -기둥및 코너부분의 코너범퍼 |  |  | O
5 | - 램프가 2WAY인경우 중앙의 분리대 혹은 분리선 |  |  | O
6 | - 경사로의 구배 및 완화구배 설치확인 |  |  | O
7 | - 옥외 경사로부분의 결빙 해결방안 확인되었나 |  |  | O
8 | - 램프입구의 트랜치 설치 및 집수정 위치 확인 |  |  | O
9 | - 경사로 시작부분의 우수유입방지 역구배처리 고려되었나 |  |  | O
10 | - 막다른 부분의 차량방향 바꾸는데 필요한회차공간확보되었나 |  |  | O
공 종 | 평면- 엘리베이터
1 | - 승강로, 기계실높이, PIT 및 OVER HEAD 규격이 맞는가 |  |  | O
2 | - 비상용 엘리베이터 PIT의 방수 및 배수시설은 고려되었나 |  |  | O
3 | - 엘리베이터가 고속설치 경우 바람이 빠지는 공간확보되었나(상/하부) |  |  | O
4 | - 샤프트 내부 돌출물로 고속운행시 소음발생 (*철판 경사 막음처리등) |  |  | O
5 | - 엘리베이터 도아자체가 방화구획으로 틀과 벽마감 사이에 틀막음 |  |  | O
6 | - 방화구획시 비차열도어 적용되었나 |  | O | O
7 | - 옹벽인 경우 개구부, 액세서리 취부용 OPEN등이 반영 |  |  | O
8 | -사양기재되었나 : 인승, 하중, 속도, 마감, 기계실유무 |  | O | O
9 | -장애인겸용여부 표기 |  | O | O
10 | -공사분야 확인 : 건축 or 전기 or 설비공사 여부 |  |  | O
공 종 | 평면- 계단실
1 | -계단의 용도 및 종류에 따른 법적 사항을 확인하였는가- 작통계단, 피난계단, 특별피난계단등 |  | O | O
2 | - 계단실의폭, 참, 단높이, 너비등은 규정에 맞게되었나 |  | O | O
3 | - 문은 피난방향으로 개폐되었나 |  |  | O
4 | - 방화구획 및 피난 거리를 고려되었나 |  | O | O
5 | - 3번혹은 4번꺽임 계단경우 계단천정고확보 여부 확인되었나 |  |  | O
6 | -지상1층(피난층)에서의 방화구획 되었나 |  | O | O
7 | -난간의 규정확인되었나 : 벽부형, 높이, 2단형설치, 레일규격 등 |  |  | O
공 종 | 평면- 주방 및 식당
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | - HACCP 대상 시 규정에 적합한가 |  | O | O
2 | - 그리스 트랩은 반영되었나 (가급적 콘크리트+스텐레스로 이중처리권장) |  |  | O
3 | - 주방까지의 가스관 배관은 노출처리 됨으로 이에따른 루트확인되었나 |  |  | O
4 | - 주방 바닥마감은 미끄러운 재료 사용금지 |  |  | O
5 | - 주방의 천정은 내수, 내식성 재료 선정 |  |  | O
6 | - 식당의 벽 및 천정 마감은 오염방지 고려 |  |  | O
7 | - 주방 관련문은 부식우려없는가 (스탠레스등 사용권장) |  |  | O
8 | - 방수턱 설치 되었나 |  |  | O
9 | - 바닥 물청소시 도어 통해 외부로 물 유출방지 처리되었나 |  |  | O
10 | - 주방 및 식당의 냄새 유출방지위한 시설되었나 |  |  | O
공 종 | 평면- 화장실
1 | - 화장실 바닥 배수 고려시 FD위치 표기 |  |  | O
2 | - 바닥의 구배 처리표기 |  |  | O
3 | - 방수턱 설치되었나 |  |  | O
4 | - 건식 벽체의 경우 적절한 방수 재료를 선정되었나 |  |  | O
5 | - 화장실 입구는 청소 고려하여 재료분리대 또는 SILL설치되었나 |  |  | O
6 | - 도아 개폐시 변기에 걸리지 않도록 깊이 1400이상 확보하였나 |  |  | O
7 | - 하부의 콘크리트보, 옹벽등으로 배관이 불가능한곳 확인하였나 |  |  | O
8 | - 건식벽인 경우 취부에 대한 보강이 고려되었나 |  |  | O
9 | - 악세서리의 공사구분 표기되었나 |  |  | O
공 종 | 지하층- 평/ 입/ 단면도
1 | - 방수: 종류 및 범위표기 *바닥, 벽, 천장부분 |  |  | O
2 | - 방화셔터 설치위치 및 높이 확인 :RC보 위치등과 상호확인 |  |  | O
3 | - 주차장과 램프부분 마감 다를 경우 마감 경계표기 |  |  | O
4 | - 지하층 쓰레기차량등 대형차량 출입시 상부 스라브높이 확인 |  |  | O
5 | - 램프바닥 하중검토: 쓰레기차량 출입시 하중검토 |  |  | O
공 종 | 지상층- 평/ 입/ 단면도
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | - 이질의 마감이 만나는 부분은 마감재료명 및 범위철저표기 |  |  | O
2 | - 방수, 단열, 흡음 등의 종류 및 범위는 철저히 표기 |  |  | O
3 | - 단열재 시공의 처리방법확인 되었나 (시공성체크) |  |  | O
4 | - 층간방화 구획사항 표기 |  |  | O
5 | - 외벽의 구조 안전확인 (벽 돌출물, 마감하중고려등) |  |  | O
6 | - 외부의 물이 실내로 유입방지 처리 되었나 : 바닥, 벽체 등 |  |  | O
7 | - 방풍실의 외부측문은 가급적 외부방향으로만 개폐 |  |  | O
8 | - 출입구 상부가 외부 천장인 경우 스라브 및 천장에 이중단열 |  |  | O
9 | - 지붕마감재의 표기되었나 |  |  | O
10 | - 두겁대 사양기재 |  |  | O
11 | - 청소링 설치시 위치표기 |  |  | O
12 | - 캐노피 우수처리 확인되었나 : *드레인 위치 및 배수경로 표기 |  |  | O
공 종 | 벽돌- DRY WALL벽
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
| DRY WALL은 종류별로 구분 표기 되어있는가 |  |  | O
방화구획부분에 설치되는 DRY WALL은 내화규정에 맞는지 확인하였는가
| - 1.2시간 내화등 |  |  | O
석고보드는 벽면의 기능에 맞게 설치하였는가
| - 물사용 부분: 내수 석고보드 |  |  | O
| - 방화구획부분: 방화용 석고보드 |  |  | O
| - 기타 부분: 일반 석고보드 |  |  | O
| STUD는 벽면의 기능에 맞게 설치하였는가 |  |  | O
| - PD, EPS, ELEV샤프트등 :CH-STUD |  |  | O
| - 일반실: C-STUD 등 |  |  | O
흡음 및 차음을 고려하였는가
| - DRY WALL내부 흡음재 충진 |  |  | O
| - STUD는 차음용으로 반영되었나 |  |  | O
| - 석고보드와 바닥, 상부스라브 마감사이 실란트 밀실처리 |  |  | O
| - 벽관통전기, 기계배관, 닥트 주위 실란트 처리 |  |  | O
공 종 | 벽체- 일반경량 칸막이
경량칸막이는 종류별로 구분 표기되어 있는가
| - 도아1짝, 도아2짝, 창 등에 따른 타입구분 |  |  | O
경량칸막이의 재료 및 마감은 표기되어 있는가
| - 내부 흡음충진재, 바닥 및 마감의 표기 |  |  | O
경량칸막이의 상세는 있는가
| - CORNER, 교차지점, JOINT 연결상세 |  |  | O
| - 바닥및 천장부분의 취부 ㅣ상세 및 보강 |  |  | O
| - 내화시간 규정에 적법한가 |  |  | O
공 종 | 입면도
1 | - 대지의 지반고에 따른 입면 레벨 정확히 표기 |  |  | O
2 | - 건축물이외의 조경, 주차램프 등의 부속물 표기 |  |  | O
3 | - 증축의 경우 증축부분의 범위 표기 되었나 |  | O | O
4 | - 배연창의 표기: 평면도와 위치맞게 표기되었나 |  |  | O
5 | - EXP. JOINT 가 있는경우 표기되었나 |  |  | O
6 | - 장식홈통 및 선홈통, 후드캡, 환풍기, 그릴, 피뢰침, 안테나, 옥상난간등표기? |  |  | O
7 | - 열번호, GRID 치수 등이 명확하게 표현되어 있는가 |  | O | O
8 | - GL로부터 건물 최고높이, 각층높이 및 층수 등이 명확하게 표시되었나 |  | O | O
9 | - 외벽재료 및 각종 창호의 프레임과 유리재질 및 COLOR가 표현되었나 |  |  | O
10 | - 각종 OPENING(후드캡등), HANDRAIL의 재질, SIZE등이 명확하게 표시되었나 |  |  | O
공 종 | 단면도
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | - 도로 및 대지경계선에서의 이격거리등 표기 |  | O | O
2 | - 대지가 경사인 경우 가상평균 지표면 표기 |  |  | O
3 | - 기존지반과 계획 지반이 다를경우 표기 |  |  | O
4 | - 지하층 깊이 표기 |  | O | O
5 | - 지상층 높이 표기 |  | O | O
*건축법상 최고높이 표기 (건축법 참조)
6 | - 지하수에 대한 영향검토되었나 (부력, 수압등) |  |  | O
7 | - 층고, 천정고, 창호 치수가 명확하게 표시되었는가 |  |  | O
8 | - GL과 1층 바닥과의 LEVEL 차이가 표시되어 있는가 |  |  | O
9 | - 지하층 외측벽의 2중벽 사양은 표기 되어 있는가 |  |  | O
10 | - 지하층 외측벽 방수공법이 표시되어 있는가 |  |  | O
11 | - 기초하부의 버림 CONC 및 지정방법 등이 표시되어 있는가 |  |  | O
12 | - 지붕 방수공법이 나타나 있는가 |  |  | O
공 종 | 천장평면도
천장평면도는 다음사항을 표기하였는가
1 | - 천장의 점검구 위치 표기되었나 *전기, 기계 확인후 반영 |  |  | O
2 | - 천장 단차이 부분표기 |  |  | O
3 | - 커튼박스 표기: 위치 길이, 타입별 표기 |  |  | O
4 | - 전기, 설비, 소방 부착기구 표기 및 배치는 적절하게 되었나 |  |  | O
5 | - 천장 하단까지 설치되는 벽체는 점선표기 |  |  | O
6 | - 실내 재료마감표 이외부분의 마감은 상세히 표기 |  |  | O
7 | - 천장고검토: 전기, 설비협의 확인되었나 |  |  | O
*보+닥트+배관+전등 공간 고려한 천정속 공간확인
8 | - 천장틀과 마감재료가 합리적으로 표기 |  |  | O
9 | - 천장속이 일정공간이상 경우 천장속 스프링쿨러 처리확인 |  |  | O
공종 | 창호안내도 창호일람표
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | - 각층 평면도와 일치하는가 |  |  | O
2 | - 창호의 종류, 규격, 용도별로 분명히 구별되어 표현되었는가 |  |  | O
3 | - 방화문, 방화SHUTTER가 구별되어 표현되었는가 |  |  | O
4 | - 상시개방형도어(포켙타입)경우 전기와 소방과 협의되었나 |  |  | O
5 | - 점검구, GRILLE, HATCH 등이 표현되었는가 |  |  | O
6 | - 창문부호, 형태, 수량, 규격, 재질, 마감이 명확히 구별되어 표기되었나 |  |  | O
7 | - 유리종류, 두께, 칼라등이 명확하게 표기되었는가 |  |  | O
8 | - HARDWARE의 종류 , 수량, 재질, 칼라 등의 표기가 명확한가 |  |  | O
9 | - DOOR SILL의 유뮤, 재질, 규격 등이 나타나있는가 |  |  | O
10 | - GRILLE, 점검구 등의 재질, 규격, 형태 등이 명확하게 표현되어나 |  |  | O
11 | - 창호수량은 맞게 산출되었나 |  |  | O
공 종 | 창호- 문 및 하드웨어 리스트
1 | - 도어부호와 일람표가 일치하는가 |  |  | O
2 | - 장비반입 문은 장비규격 확인되었나 |  |  | O
3 | - PD,EPS 점검구등은 바닥에서 일정치수 올려설치되었나 :걸레받이높이 |  |  | O
4 | - 일반문과 방화문 구분되어있는가 |  |  | O
5 | - 방음이 필요한 실은 문에 필요한 조치를 취했는가 |  |  | O
6 | - 방음벽에 설치되는 문은 흡음처리 검토 및 반영확인 |  |  | O
7 | - 단차이 부분의 SILL은 설치 하였는가 |  |  | O
8 | - 양측의 실마감이 다를경우 재료분리대를 설치하였는가 |  |  | O
9 | - 도아 개폐방향이 법적 피난방향과 일치하였는가 |  |  | O
10 | - 후레임 내부는 몰탈 or 암면을 채웠는가 |  |  | O
공 종 | 창호- 창호입면도
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | - 배연창 표기되었나 |  |  | O
2 | - 유리의종류표기 (특히 스판드럴 부분 포함) |  |  | O
3 | - 하드웨어는 구체적으로 표기 |  |  | O
4 | - 커튼월시스템의 신축등의 변위 고려되었나 |  |  | O
5 | - 유리의 종류 및 컬러는 표기되었는가 |  |  | O
6 | - 복층유리의 일면 혹은 양면 반강화 (혹은 강화) 처리부분의 범위를 표기하였나 특히 스팬드럴부분 |  |  | O
7 | - 각종 그릴규격은 설비와 확인 및 규격 일치여부 확인 - 개구율등 확인 |  |  | O
8 | - 건축용도의 그릴경우 방조, 방충 고려하여 망설치 고려 |  |  | O
공 종 | 창호- 커튼월
1 | - 구조계산 확인 - BAR두께 등 |  |  | O
2 | - 배연창이 내측 개폐시 천장 등에 걸리는지 확인되었나 |  |  | O
3 | - 배연창 하드웨어 는 표기되었나 |  |  | O
4 | - 커튼박스, F.C.U박스, 층간방화구획등 표기되었나 |  |  | O
5 | - 단열재종류 및 취부방법 등 표기되었나 |  |  | O
공 종 | 내역서/ 일위대가, 단가산출서/ 수량산출서 등
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
| 동일항목에 대하여 도면,시방서,내역서 간 같은용어로 표기 되었나 |  |  | O
| 창호개수 (하드웨어 포함) - 창호 크기 도면과 확인 |  |  | O
| 잡상세 개수 확인 (선홈통/드레인/사다리/ 카스토퍼, 코너비드/ 천정점검구/각종패드) --> 도면에 개수 써있나 확인 |  |  | O
| 계단 핸드레일 및 파라펫 난간 핸드레일 구분산출되었나 |  |  | O
| 유리사양 은 도면과 시방서, 내역서간 동일한가 |  |  | O
| 볼트는 가급적 TS볼트로 할 것. (발주처 펀리- 검사용이) |  |  | O
| 철골부 녹막이 페인트 내역 반영되었나 |  |  | O
| 데크 아이템 확인후 반영되었나 |  |  | O
| 지수판 설치 반영되었나 |  |  | O
| 지하주차장 안전 페인트 반영되었나 |  |  | O
| 인허가 사항 반영 되었는가 (특히 인허가가 늦게 끝났을때) - 교평사항 (소소한 험프, 횡단보도 등...) - 장애인관련 (주차안내 표지판, 촉지도 등....) |  |  | O
| 철근물량 합계와 가공조립비 합계 검토되었나 |  |  | O
| 금속공사: 로비 천정의 간접 조명박스 (단천정)반영되었나 |  |  | O
| 방풍실 안쪽 실링상부 단열반영되었나 |  |  | O
| 세륜시설 환경관리비에 포함여부 확인되었나 |  |  | O
| 가설사무실타입은 반영되었나 (컨테이너? 조립식?) |  |  | O
| EGI 휀스에 조감도 및 그래픽반영되었나 |  |  | O
| 지내력시험 비용의 반영여부 확인 되었나 |  |  | O
| 평재하, 동재하 시험비용 반영여부 확인되었나 |  |  | O
| 가설경비실, 이동식화장실 설치 비용 반영되었나 |  |  | O
| 정초석, 현판설치 비용 반영되었나 |  |  | O
| 등기구 천정틀 보강 비용은 반영되었나 (전기?) |  |  | O

## 구조
2. 구조 체크리스트 |  | 구분 |  |  | 기본단계 확인 |  | 실시단계 확인
협력업체
*설계담당자는 본 체크리스트내용에 대하여 성실하게 체크 합니다(협력업체 및 엄이설계부서). |  | 엄이설계부서 | PM
*반영여부 체크는 협력업체, 엄이설계부서간 협의하여 체크합니다. |  |  | 부서장
*반영여부 체크는 기본(설계)단계 시, 실시(설계)단계 시 마다 구분하여 체크 합니다. |  |  | 본부장
*반영여부 체크 후 기본단계, 실시단계에서 관련자는 확인란에 서명을 합니다. |  | QC.팀
공종 | 주심도
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | 기둥에 방향성이 있는 경우 주축방향이 바뀌지 않았는가 |  | O | O
2 | 층별 기둥 및 기둥의 부호는 구조계산과 일치하는가 |  |  | O
3 | 가급적 기둥의 편심이 일어나지 않도록 기둥중심선을 일치하였나 |  | O | O
공종 | 기초
1 | - 기초 형식별로 참고사항이 표시되어 있는가 |  |  | O
2 | - 지내력 기초인 경우 필요 허용지내력 |  |  | O
3 | - 파일 기초인 경우 파일 1본당 허용내력 |  |  | O
4 | - 콘크리트 철근의 강도는 표시되어 있는가 |  |  | O
5 | - 기초부호 및 크기는 계산서와 일치하는가 |  |  | O
6 | - 기초의 X,Y 축방향이 계산서와 일치하는가 |  |  | O
7 | - 기초의 중심과 기둥의 중심이 일치하는가 |  |  | O
8 | - 기초의 BOTTOM LEVEL 이 동결선 이하인가 |  |  | O
9 | - 기초가 대지경계선 및 도로경계의 침범여부 확인하였는가 |  | O | O
10 | - 이종의 기초가 인접할경우 부동침하에 대한고려는 하였는가 |  |  | O
11 | - PIT의 위치는 정확하게 표시되어있는가 |  |  | O
공종 | 구조평면도
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기 본 | 실 시 | 기본 | 실 시
1 | - 층기준 레벨은 건축, 구조가 일치하는가 |  |  | O
2 | - 부분적인 레벨차이부분은 건축레벨 및 마감표 확인 |  |  | O
3 | - EXPANSION JOINT 필요 경우 도면에 표기 |  |  | O
4 | - 슬래브 부호는 구조계산과 일치하는가 |  |  | O
5 | - 슬래브 레벨표기 |  | O | O
6 | - 부분적인 슬래브 단차이 경우 범위 및 레벨표기 |  |  | O
7 | - 경사슬래브 경우 경사도 및 범위 표기 (램프 경우) |  |  | O
8 | - 슬래브 OPEN부분 표기 |  |  | O
9 | -보 부호 확인 : *구조계산과 일치여부 확인 *이중보의 경우 부호 확인 |  |  | O
10 | - 보 종류가 다른경우의 구분 표기 되었나 |  |  | O
11 | - 역보의 경우 구분표기 되었나 |  |  | O
12 | - 보 위치 표기 : 특히 편심경우 |  |  | O
13 | - 보 단차이 나는경우 레벨 표기 되었나 |  |  | O
14 | - 보 OPEN경우 표기 |  |  | O
15 | - 기둥 부호 및 규격 확인 하였나 *구조계산과 일치여부 확인 , *구조계산과 축방향 일치여부확인 |  |  | O
16 | - 기둥의 덧살표기 되었나 |  |  | O
17 | - 기둥 내부 매입부분 표기 - 셔터가드레일, 배관등 매립 |  |  | O
18 | - 기둥의 덧살 등 보강 표기 되었나 |  |  | O
19 | - 옹벽 OPEN표기 : 리스트작성 |  |  | O
20 | - 옹벽 하부슬래브에 보 혹은 슬래브 보강근 설치 |  |  | O
21 | - 수압을 받는옹벽 부분은 구조계산 확인되었나 : 정화조, 물탱크, 축열조 등 |  |  | O
22 | - 셔터 가드레일, 셔터축박스, 등 옹벽 매립부분 표기 |  |  | O
23 | - 수벽 및 상부턱 (방수턱, 파라펫 등) 표기 되었나 |  |  | O
24 | - 발전기, 쿨링타워 물탱크등은 기초를 구조평면도에 표기 |  |  | O
공종 | 도면 - 기초, 기둥, 보, 스라브, 옹벽 배근일람표 1
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기 본 | 실 시 | 기본 | 실 시
일반사항은 다음사항을 확인하였는가
1 | - 구조계산서와 구조도면 일치여부 확인 |  |  | O
2 | *규격, 배근등
3 | - 콘크리트 및 철근의 강도표기 |  |  | O
기초는 다음사항을 확인하였는가
1 | 기초철근은 계산서와 일치하는가 |  |  | O
2 | - 방향성 있는 배근일 경우 주축 표시 |  |  | O
3 | - 일정깊이 이상 경우 폭고정근 표기 |  |  | O
4 | - 파일기초일 경우 파일의 허용내력은 표시 |  |  | O
5 | - 파일기초일 경우 파일 간격은 바르게 표시 |  |  | O
6 | - 지내력 기초일 경우 필요 허용지내력은 표시 |  |  | O
기둥은 다음사항을 확인하였는가
1 | - 방향성있는 배근일 경우 주축이 표시 |  |  | O
2 | - 덧살부분의 표기 |  |  | O
3 | - 기둥크기 및 철근개수, HOOP 간격은 계산서와 일치 하는가 |  |  | O
보는 다음사항을 확인하였는가
1 | - 보크기, 철근갯수, 스터럽간격 등이 계산서와 일치 |  |  | O
2 | - 보높이가 900mm 이상일 경우 복근을 배근 |  |  | O
3 | - 내외단 구분이 있을 경우 각단의 연결부분은 명확히 구별 |  |  | O
4 | - 보에 설비덕트등이 관통부분이 생길때 보강 |  |  | O
5 | - 덧살부분의 표기 |  |  | O
*위치는 평면도, 덧살범위, 배근은 표준배근도에 표기
슬래브는 다음사항을 확인하였는가
1 | - 슬래브 두께 및 철근지름 간격이 계산서와 일치 |  |  | O
2 | - 최하층의 내수판 스라브는 역배근 여부 확인 |  |  | O
3 | - 단차가 있는 슬래브 부분에 대한 범위 표시가 되었나 |  |  | O
옹벽은 다음사항을 확인하였는가
1 | - WALL두께, 철근배근은 계산서와 일치 |  |  | O
2 | - 토압을 받는 옹벽의 경우 주근과 부근의 구별은 명확한지 |  |  | O
3 | - 내력벽의 경우 모서리 및 교차부 보강근은 표시 |  |  | O
4 | - 내력벽 OPENING 에 대한 보강은 적절한가 |  |  | O
공종 | 도면 - 기초, 기둥, 보, 스라브, 옹벽 배근일람표 2
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기 본 | 실 시 | 기본 | 실 시
계단은 다음사항을 확인하였는가
1 | - 계단의 두께 및 주근, 부근의 구별은 명확한가 |  |  | O
2 | - 슬래브 절곡부에 대한 보강 |  |  | O
3 | - 캔티레버 계단의 경우 지지부에 대한 수직 보강철근은 배근되었나 |  |  | O
PIT는 다음사항을 확인하였는가
1 | - WALL 및 슬래브두께는 표시 - 하부슬래브가 수압을 받을경우에 대한 |  |  | O
2 | 배근고려 - 상부슬래브에 흙이 덮히는 경우에 대한 배근고려 |  |  | O

## 기계
3. 기계 체크리스트 |  | 구분 |  |  | 기본단계 확인 |  | 실시단계 확인
협력업체
*설계담당자는 본 체크리스트내용에 대하여 성실하게 체크 합니다(협력업체 및 엄이설계부서). |  | 엄이설계부서 | PM
*반영여부 체크는 협력업체, 엄이설계부서간 협의하여 체크합니다. |  |  | 부서장
*반영여부 체크는 기본(설계)단계 시, 실시(설계)단계 시 마다 구분하여 체크 합니다. |  |  | 본부장
*반영여부 체크 후 기본단계, 실시단계에서 관련자는 확인란에 서명을 합니다. |  | QC.팀
공종 | 부하계산서
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
부하계산서
1 | - 설계기준 기입 사항이 적합하게 되었는지 확인 |  | ○ | ○
2 | - 열관류율표 작성시 건축 마감 사항과 일치하는지 확인 |  | ○ | ○
3 | - 조닝별 부하집계가 적절한지 확인 |  | ○ | ○
4 | - 장비선정 시 안전율 및 제품사양이 올바로 기입되었는지 확인 |  |  | ○
5 | - 장비선정 시 고효율 장비 선정 되었는지 확인 |  |  | ○
6 | - 급수관경 산정 시 용도별,기구수별로 산출된 급수량으로 선정 되었는지 확인 |  | ○ | ○
7 | - 저수조 용적은 용량(법적용량+소화용 수량)이상으로 적정하게 선정 되었는지 확인 |  | ○ | ○
8 | - 급수펌프 선정에서 양정, 유량, 동력이 올바른지 확인 |  |  | ○
9 | - 가압급수방식에서 펌프 선정 시 순시최대유량 적용 되었는지 확인 |  |  | ○
10 | - 중수도 적용 시 중수 사용량 선정 확인 |  | ○ | ○
11 | - 급탕량 산정 시 용도별, 기구수 별 산출되어 선정 되었는지 확인 |  | ○ | ○
12 | - 급탕탱크 선정 시 탱크 두께가 적합하게 선정 되었는지 확인 |  |  | ○
13 | - 급탕순환펌프의 유량 및 양정 선정이 적절한자 확인 |  |  | ○
14 | - 급탕용 팽창탱크 설치가 필요한지 확인(가압급수방식) |  |  | ○
15 | - 배수펌프가 누락된 부분이 없는지 확인(최하층, ELEV. 하부 등) |  | ○ | ○
16 | - 배수펌프의 유량, 유량및 연결배관관경이 적절하게 선정되었는지 확인 |  |  | ○
17 | - 오수펌프는 커터부착형으로 설치되었는지 확인 |  |  | ○
18 | - 환기팬 선정시 풍량과 양정, 동력 선정이 적절한지 확인 |  |  | ○
19 | - 누락된 환기팬이 없는지 확인(지하층 거실 및 창고 등 밀폐된 공간) |  | ○ | ○
20 | - 팬은 고효율 팬 적용하여 선정되었는지 확인 |  |  | ○
21 | - 열원설비는 발주처와 협의 되었는가 |  | ○ | ○
공종 | 범례표 / 장비일람표
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
범례표
1 | - 도면순서에 맞게 도면목록표 작성되었는지 확인 |  | ○ | ○
2 | - 장비표기기호와 범례에 맞게 도면이 작성되었는지 확인 |  | ○ | ○
3 | - 누락 된 범례가 없는지 확인 |  | ○ | ○
4 | - 국제표준단위를 사용하였는지 확인 |  | ○ | ○
5 | - 기계설비도면의 건축도가 건축도면과 일치하는지 확인 |  | ○ | ○
6 | - 배관재의 재질이 시방서와 일치하는지 확인 |  | ○ | ○
7 | - 설비에서 건축 반영 사항이 반영되었는지 확인 |  | ○ | ○
8 | - 설비동력 사항 및 위치를 전기협력업체에게 전달하였는지 확인 |  | ○ | ○
(전기 검토자와 상호 확인)
장비일람표
보일러
1 | - 보일러의 종류, 형식, 수량 및 용량이 계산서와 일치하는지 확인 |  | ○ | ○
2 | - 사용압력 및 최고사용압력이 적정하게 선정되었는지 확인 |  |  | ○
3 | - 가스, 오일 겸용 버너의 채용 필요성이 있는지 확인 |  |  | ○
4 | - 버너 형식 및 사용연료 종류의 표기 확인 |  | ○ | ○
5 | - 급수펌프, 경수연화장치, 자동약주입장치 등이 구비 확인 |  |  | ○
냉동기
1 | - 냉매규제에 대한 대책을 고려하였는지 확인 |  | ○ | ○
2 | - 최고운전 압력시의 응축, 증발기 Coil의 허용내압이 적절한지 확인 |  |  | ○
3 | - 냉동기의 종류, 형식, 수량 및 용량이 계산서와 일치하는지 확인 |  | ○ | ○
4 | - 냉수 및 냉각수 유량, 입출구 온도, 수두손실 등이 일치하는지 확인 |  |  | ○
5 | - 압축식 냉동기의 경우 보일러와의 이격거리는 확보하였는지 확인 |  |  | ○
냉각탑
1 | - 냉각탑의 종류, 형식, 수량 및 용량이 계산서와 일치하는지 확인 |  | ○ | ○
2 | - 냉각탑의 냉각수 유량과 냉동기의 냉각수 유량이 일치하는지 확인 |  |  | ○
3 | - 냉각탑과 냉동기의 냉각수 입출구 온도가 일치하는지 확인 |  |  | ○
4 | - 스케일, 스라임, 부식, 살균등 수질관리 대책이 강구되었는지 확인 |  |  | ○
5 | - 동계사용시 동파방지 대책(전기히터 하부수조실내 설치, 부동액등) 확인 |  |  | ○
6 | - 소음경감대책 필요성 확인(모타의 극수제어, 소음기, 저소음형 FAN, 차음벽, 낙수음 경감대책) |  | ○ | ○
7 | - 냉각탑 중량이 건축구조에 반영되었는지 확인 |  | ○ | ○
공종 | 장비일람표
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
공기조화기
1 | - 종류, 형식, 수량 및 용량 등이 계산서와 일치하는지 확인 |  | ○ | ○
2 | - 코일의 냉난방 능력과 냉수 및 온수 유량이 일치하는지 확인 |  | ○ | ○
3 | - 급기 및 환기 송풍기의 풍량 및 정압이 일치하는지 확인 |  |  | ○
4 | - 가습기의 형식 및 가습량이 계산서와 일치하는지 확인 |  |  | ○
5 | - 필터의 종류 및 효율이 표기되었는지 확인 |  |  | ○
6 | - Coil의 동파대책의 필요성 확인 |  |  | ○
7 | - 냉온수 Coil의 분리 또는 겸용사용 표기가 올바른지 확인 |  |  | ○
8 | - 고효율 모터 사용하였는지 확인 |  |  | ○
시스템 에어콘
1 | - 종류, 형식, 수량 및 용량 등이 계산서와 일치하는지 확인 |  | ○ | ○
2 | - 소음, 기류분포, 도달거리, 난방 및 공급여부 등을 고려하였는지 확인 |  | ○ | ○
3 | - 실외기는 실내기와의 허용 이격거리, 높이 확인 |  | ○ | ○
4 | - 난방코일은 기동부하를 감안한 난방 Coil용량으로 선정되었는지 확인 |  |  | ○
송풍기
1 | - 종류, 형식, 수량 및 용량 등이 계산서와 일치하는지 확인 |  | ○ | ○
2 | - 부식 우려가 있는 경우 내식성으로 선정되었는지 확인(PVC 또는 STS) |  |  | ○
3 | - 폭발의 우려가 있는 지역에 설치하는 송풍기의 모터는 방폭형 설치 확인 |  |  | ○
4 | - 고효율의 모터를 적용하였는지 확인 |  |  | ○
펌프
1 | - 종류, 형식, 수량 및 용량 등이 계산서와 일치하는지 확인 |  | ○ | ○
2 | - 적정 축봉장치 확인(Mechanical Seal 또는 Grand Packing) |  |  | ○
3 | - 가압급수펌프는 급수조닝과 최저급수압을 고려하여 선정되었는지 확인 |  | ○ | ○
4 | - 급탕순환펌프는 과다하게 양정이 산정되지 않았는지 확인 |  |  | ○
5 | - 고효율의 모터를 적용하였는지 확인 |  |  | ○
6 | - 오배수펌프에서 비상전원, 자동탈착장치, 커터부착형 등의 표기 확인 |  |  | ○
7 | - 냉각수순환펌프 선정 시 양정에 냉각탑 높이 고려 산정되었는지 확인 |  | ○ | ○
변풍량유니트 및 정풍량유니트
1 | - 종류, 형식, 수량 및 용량 등이 계산서와 일치하는지 확인 |  | ○ | ○
2 | - 소음기 및 분배기 설치여부 확인 |  |  | ○
3 | - 공사구분 확인(자동제어 또는 설비공사) |  |  | ○
공종 | 장비일람표 / 배치도
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
탱크류
1 | - 종류, 형식, 수량 및 용량 등이 계산서와 일치하는지 확인 |  | ○ | ○
2 | - 보온 및 마감 재질이 상세도 및 시방서와 일치하는지 확인 |  |  | ○
3 | - 저수조 및 고가수조의 내부에 칸막이벽이 설치 확인 |  |  | ○
4 | - 컴프레셔 부착형 팽창탱크의 경우 컴프레셔의 용량 및 동력 표기 확인 |  |  | ○
5 | - 탱크류의 두께는 적절하게 선정되었는지 확인 |  |  | ○
6 | - 헤더에서 온도계는 공급헤더에 1개소, 환수혜더에는 각 계통마다 설치 |  |  | ○
7 | - 저탕조의 경우 대류펌프가 포함되었는지 확인 |  |  | ○
휀코일유니트, 콘벡터, 방열기
1 | - 종류, 형식, 수량 및 용량 등이 계산서와 일치하는지 확인 |  | ○ | ○
2 | - 매입형 혹은 노출형이 구분되었는지 확인 |  |  | ○
3 | - 사용압력이 적정하게 적정하게 선정되었는지 확인 |  |  | ○
4 | - 자동제어방식 / 죠오닝 및 제어밸브 위치 확인 |  |  | ○
위생기구일람
1 | - 형식 및 수량이 평면도와 일치하는지 확인 |  | ○ | ○
2 | - 절수형 위생기구의 적용하였는지 확인 |  |  | ○
3 | - 자동감응식 수세밸브가 건전지식인지 전기식인지에 대한 명기 확인 |  |  | ○
배치도
1 | - 옥외로 연결되는 배관의 위치, 수량 및 관경이 평면도와 일치 확인 |  |  | ○
2 | - 외기도입 및 배기타워의 위치가 건축도면과 일치하는지 확인 |  | ○ | ○
3 | - 외기도입 및 배기타워의 루버 면적이 적정하게 표기되었는지 확인 |  | ○ | ○
4 | - 시수 및 가스 인입 위치 및 동결심도 이하 설치 확인 |  |  | ○
5 | - 급수미터기함 설치위치 확인 |  | ○ | ○
6 | - 정압기실 위치가 건축도면과 일치하는지 확인 |  | ○ | ○
7 | - 건물내 오배수관이 옥외 토목 오배수관의 연결 가능한지 확인 |  | ○ | ○
공종 | 흐름도
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
흐름도
1 | - 각 유량 및 관경 확인 |  |  | ○
2 | - 부분부하시를 고려한 대수분할이 적정한지 확인 |  | ○ | ○
3 | - 용도별, 시간대별, 방위별로 적절한 죠닝이 되었는지 확인 |  | ○ | ○
4 | - 각 용도별로 증기의 적정압력 선정되었는지 확인 |  |  | ○
5 | - 적정한 트랩(F.T.A., B.T.A.)이 선정되었는지 확인 |  |  | ○
6 | - 연간공조의 경우 냉각수의 과냉에 대한 온도제어방법이 고려되었는지 |  |  | ○
확인 (3WAY, 2WAY, FAN ON/OFF)
7 | - 몇개의 냉각탑을 병렬로 운전하는 경우 |  | ○ | ○
* 균등관의 설치 확인
* 각 입구수량의 조절기능 유무 확인 (정유량밸브 또는 조절밸브)
* 출구주관은 입구주관보다 2단계 큰 헤더를 설치하였는지 확인
8 | - 각 ZONE별 유량의 균등 분배 방법 및 제어방법 확인 |  | ○ | ○
공종 | 기계실배관
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
기계실배관
1 | - 배관명, 크기 기입에서 누락되지 않았는지 확인 |  |  | ○
2 | - 장비 연결배관이 흐름도와 일치하는지 확인 |  |  | ○
3 | - 장비배치는 장비반입 및 유지관리 동선을 고려하여 배치 되었는지 확인 |  | ○ | ○
4 | - 각종 장비에서 코일 인출 공간이 확보 되었는지 확인 |  | ○ | ○
5 | - 증기 응축수관이 응축수탱크에 회수 가능하게 되었는지 확인 |  |  | ○
6 | - 연결되는 공조배관 도면과 배관의 위치, 순서, 크기, 유체의 종류, 흐름방향 등의 일치하는지 확인 |  |  | ○
7 | - MCC판넬 위치 및 크기는 전기와 협의하여 선정되었는지 확인 |  | ○ | ○
8 | - 기계실 트렌치 및 집수정이 장비배치에 적정하게 고려 되었는지 확인 |  | ○ | ○
9 | - 기계실 천정고는 장비, 배관, 덕트의 설치 및 사후관리를 위하여 충분히 고려되었는지 확인 |  | ○ | ○
10 | - Control 장치, 밸브류 등이 유지관리하기 쉬운장소에 설치 되었는지 확인 |  |  | ○
11 | - 장비와 연결되는 배관에 공기빼기밸브 및 드레인 처리가 되었는지 확인 |  |  | ○
12 | - MCC 패널 상부로 수배관이 지나가지 않도록 하였는지 확인 |  |  | ○
13 | - 응축수탱크의 통기관 처리는 적정하게 하였는지 확인 |  |  | ○
14 | - 장비기호, 배관경, 배관명, 유체의 흐름 등 표기에 오류가 없는지 확인 |  |  | ○
15 | - 가스관 및 오일관은 적합하게 설치되었는지 확인 |  |  | ○
16 | - 저수조의 넘침으로 침수 우려가 없는지 확인(경보설비 반영여부) |  |  | ○
17 | - 기계실 환기는 온도상승 및 연소장비의 연소량이 고려 되었는지 확인 |  |  | ○
18 | - 송풍기는 바닥에 설치 되었는지 확인 |  |  | ○
19 | ­각 장비별 적정 높이 확보 확인 |  |  | ○
* 물탱크 기초 : 600mm이상(찬넬을 제외한 높이임)-준공시 상수도사업소에서 지적
* 펌프,열교환기 등 : 200mm이상
공종 | 공조배관 평면도 / 위생배관 배치도
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
공조배관 평면도
1 | - 신축접수, 앵커, 가이드의 위치의 적절성 확인 |  |  | ○
2 | - 입상배관의 방진의 경우 샤프트내 공간이 확보되었는지 확인 |  | ○ | ○
3 | - 장비기호, 배관명, 관경 등이 적정하게 표기되었는지 확인 |  |  | ○
4 | - 옥외 노출 부분이 있는 부분은 동파 방지 대책이 되었는지 확인 |  |  | ○
5 | - 층별 또는 존별의 유량이 균등하게 분배될 수 있는 확인 |  | ○ | ○
(리버스리턴, 정유량밸브 설치 위치 및 유량제어범위 배관 계통 구성 확인)
6 | - 증기의 사용압력, 온도별 신축량을 고려하여 신축접수의 설치간격 확인 |  |  | ○
7 | - 증기의 구배에 따라 증기 관경이 상이하므로 역구배 또는 순구배를 확인하여 관경 선정이 되었는지 확인 |  |  | ○
8 | - 증기 사용압력별 계통 구분 및 감압밸브 선정 내용 확인 |  | ○ | ○
9 | - 입상관 하부에는 트랩 및 포켓을 설치하였는지 확인 |  |  | ○
10 | - 횡주관 말단에 관말트랩이 설치되었는지 확인 |  |  | ○
11 | - 응축수가 회수되지 못하는 구조로 되지 않았는지 확인 |  | ○ | ○
12 | - 팬코일유니트에서 팬코일커버 설치의 공사구분 확인 |  |  | ○
13 | - 팬코일유니트 연결배관이 보에 걸려 설치곤란한지 확인 |  | ○ | ○
14 | - 천정형 팬코일유니트 설치 시 드레인 배관의 구배가 고려 되었는지 확인 |  |  | ○
15 | - 팬코일커버 외벽쪽에 단열 시공이 되었는지 확인 |  |  | ○
16 | - 사용 시간이 상이한 죠오닝이 있을 경우 계통 구성 적합 확인 |  | ○ | ○
17 | - 펙키지에어콘의 실외기 배관 설치가 가능한지 확인 (배수관 포함) |  | ○ | ○
18 | - 방화구획에 설치되는 배관슬리브 사이 내화충진재 사용 |  |  | ○
위생배관 배치도
1 | - 시수 미터기 형식 , 용량 및 미터기 상세도 , 위치 확인 |  | ○ | ○
2 | - 옥외 토목배관 관로와 오,배수 배출방향 및 레벨 확인 |  | ○ | ○
3 | - 매설 배관에서 상부 차량 통행등에 대한 대책 수립 |  | ○ | ○
4 | - 배수관의 기점, 종점, 합류점 등에 멘홀 설치 확인 |  | ○ | ○
5 | - 조경용 살수전 설치 위치 및 수량 확인 |  |  | ○
6 | - 옥외 노출 배관에 대한 동파방지 대책 확인 |  |  | ○
공종 | 위생배관평면도 ( 급수, 급탕 / 오,배수 )
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
위생배관 평면도(급수,급탕)
1 | - 배관에 따른 신축량을 고려 신축접수 설치되었는지 확인 |  |  | ○
2 | - 유량균등분배를 위해 리버스리턴, 정유량밸브을 고려하였는지 확인 |  | ○ | ○
3 | - 관경 및 기호, 흐름 등의 표기가 적절하게 표현되었는지 확인 |  |  | ○
4 | - 다른 배관 및 덕트의 간섭으로 배관형성이 어려운 부분이 없는지 확인 |  | ○ | ○
5 | - 외기에 노출되어 동파우려가 있는 부분이 있는지 확인하고 대책강구 |  |  | ○
6 | - 유지보수를 위해 층별차단밸브가 설치되었는지 확인 |  |  | ○
7 | - 공기빼기밸브는 적정하게 설치되었는지 확인 |  |  | ○
8 | - 위생도기 설치 시 구조에 걸려 배관 연결이 곤란한 부분이 없는지 확인 |  | ○ | ○
9 | - 급수, 급탕죤이 일치하는지 확인 |  | ○ | ○
10 | - 워터햄머 방지 대책이 고려되었는지 확인 |  |  | ○
11 | - 옥외 조경용 살수전을 설치하는지 확인 |  |  | ○
12 | - 시수 인입배관 방향이 적정한지 확인(시수 관로망) |  | ○ | ○
13 | - 저층부 직수 사용 가능 여부 검토 |  | ○ | ○
14 | - 고가수조와 냉각탑의 수위 확인 |  |  | ○
15 | - 냉각수의 수질 관리 대책을 고려하였는지 확인 |  |  | ○
위생배관 평면도(오,배수)
1 | - 배수종류에 따라 적정한 배관재질로 선정되었는지 확인 |  | ○ | ○
2 | - 오배수관에 통기관 설치가 적절한지 확인 |  |  | ○
3 | - 옥외 토목 배관 관로와 오배수 배출 방향이 일치하는지 확인 |  | ○ | ○
4 | - 최하층의 배수대책이 고려되었는지 확인 |  |  | ○
5 | - 오배수관에서 수평배관의 구배가 고려되었는지 확인 |  |  | ○
6 | - 소제구의 설치가 필요 개소에 적절히 설치되었는지 확인 |  |  | ○
7 | - 입상 배수관의 결로 및 소음방지대책이 고려되었는지 확인 |  |  | ○
8 | - 옥외 연결 배수 계통관의 U-trap 설치 확인 |  |  | ○
9 | - 노출및 PD내 배관의 시공 가능여부가 고려되었는지 확인 |  |  | ○
10 | - 외부 노출 통기관은 PVC관이 아닌 내구성 자재 적용여부 확인 |  |  | ○
11 | - 통기관의 입상말단부에 이물질 유입방지 시설 확인 |  |  | ○
12 | - 입상배관의 고정방법 확인 |  |  | ○
13 | - 루프드레인과 우수배관 규격 및 수량은 집중호우를 고려하여 선정 |  | ○ | ○
공종 | 위생배관(주차장 / 옥상층 / 주방)
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
위생배관(지하주차장)
1 | - 주차장의 트렌치 및 바닥배수 확인 |  | ○ | ○
2 | - 주차장의 청소용 수전구 설치 유무 및 위치 확인 |  |  | ○
3 | - DA 하부 배수 대책 확인 |  |  | ○
4 | - 지하층이 없는 경우 바닥 매립 배관 시공 및 유지관리 확인 |  | ○ | ○
위생배관(옥상층)
1 | - 통기관의 입상 말단부 이물질 유입 방지 대책 |  |  | ○
2 | - 냉각탑의 수위 및 자연급수 가능 및 기초도, 수질관리 대책 확인 |  | ○ | ○
3 | - 냉각탑의 오버플로우 배관은 간접배수 확인 |  |  | ○
위생배관(주방)
1 | - 그리스트랩 단면, 크기 및 주변배관 확인 |  | ○ | ○
2 | - 음식찌꺼기 등을 고려한 트랜치 및 배관경 확인 |  | ○ | ○
3 | - 급수,급탕 및 가스사용 기기별 열량, 접속관경 확인 |  | ○ | ○
4 | - 주방배기 덕트 용량 및 드레인 대책 확인 |  | ○ | ○
공종 | 공조덕트 평면도
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
공조덕트 평면도
1 | - 외기칩입대책이 되었는지 확인(에어커튼 또는 가압방식 등) |  | ○ | ○
2 | - 방화구획 통과 부분을 건축도면과 확인하고 방화댐퍼 설치 하였는지 확인 |  |  | ○
3 | - 분기덕트에 각 실별, 조닝별 볼륨댐퍼 누락된 부분이 없는지 확인 |  |  | ○
4 | - 덕트 사이즈는 덕트내 풍속 및 압 손실 등을 고려하여 적정한지 확인 |  |  | ○
5 | - 천정 속 다른 공종의 배관 들과 간섭되는 부위의 천정공간이 확보되었는지 확인 |  | ○ | ○
6 | - 취출구와, 흡입구의 위치 및 크기는 적정한지 확인 |  |  | ○
7 | - 공기보다 무거운 배기성분의 주차장, 밧데리실 등의 배기는 바닥부위까지 배기덕트 연장이 되었는지 확인 |  |  | ○
8 | - 동일 송풍계에 있어서 덕트의 경로 및 길이는 균등한 정압 손실이 되도록 설계되었는지 확인(에어발란스 유지) |  |  | ○
9 | - 내화구조, 방화구획 덕트 통과 방지토록 되었는지 확인 (전기실, 특피 부속실 등) |  | ○ | ○
10 | - 풍량 밸런스을 위해 디퓨져 일람표가 작성 되었는지 확인 |  |  | ○
11 | - 댐퍼류 조작에 따른 점검구 등이 확보 되었는지 확인 |  |  | ○
12 | - 오염원이 있는 실은 다른 실로 오염 방지를 위해 부압으로 되었는지 확인 |  | ○ | ○
13 | - 층고, 천정고, 보 밑 공간 확인 |  | ○ | ○
14 | - 디퓨져 배치, 그릴, 루버, DA. 샤프트의 위치 및 크기 등의 협의사항 확인 |  | ○ | ○
15 | - 내화구조, 방화구획, 제연구획 등을 확인 |  | ○ | ○
16 | - 공조실의 소음, 방음, 차음, 방진대책 등의 건축적 반영사항 확인 |  |  | ○
17 | - 고층 건물일 경우 연돌효과 방지대책 협의 |  | ○ | ○
18 | - 스라브 오픈 부위 구조 및 방수 보강 확인 |  |  | ○
19 | - 전기 동력 전달 및 천정 도면 입수하여 도면 반영 |  |  | ○
20 | - 각종 댐퍼의 설치가 누락, 중복되지 않았나 확인 |  |  | ○
21 | - 장비기호, 덕트의 종류, 흐름의 표기 및 덕트의 크기가 적정한가 확인 |  |  | ○
22 | - 방화구획에 설치되는 슬리브 사이에는 내화충진재 사용 |  |  | ○
23 | - 용도별, 사용시간대에 따른 덕트조닝이 적절한지 확인 |  | ○ | ○
24 | - 외기냉방 등을 고려한 OA, EA 덕트 크기 및 루바크기 확인 |  | ○ | ○
25 | - 대공간의 공조는 공기분포 및 도달거리 등을 고려하였는지 확인 |  | ○ | ○
26 | - 취기 및 냄새가 발생되는 실은 재순환 되지 않도록 별도배기 |  | ○ | ○
27 | - 고층건물의 화장실 배기덕트는 높이에 따른 조닝 구분 |  | ○ | ○
28 | - 정화조, 주방, 화장실 배기는 배기구를 옥상에 설치하고 건물내 덕트는 부압(-)이 걸리도록 고려되었는지 확인 |  |  | ○
29 | - 정화조, 쓰레기처리장, 주방, 수영장 등의 배기덕트 재질은 내부식성으로 선정되었는지 확인 |  |  | ○
공종 | 공조덕트 지하주차장 / 옥상층
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
공조덕트 지하주차장
1 | - 급배기구의 충분한 상호이격거리를 확보하였는지 확인 |  | ○ | ○
2 | - 급배기구 크기의 적정성 확인 |  |  | ○
3 | - 전층의 풍량 밸런스 확인 |  | ○ | ○
4 | - 주차장 부분의 설치 높이 확인(통로 : 2.3m, 주차부분 : 2.1m) |  |  | ○
5 | - 규정 CO 농도 50PPM 유지 되도록 하였는지 확인 |  |  | ○
6 | - 인라인팬 선정 시 소음 및 진동 고려하여 선정 되었는지 확인 |  |  | ○
7 | - 배연덕트 겸용시 제연경제의 높이와 풍량 확인 |  | ○ | ○
8 | - 배연덕트 겸용 시 배연댐퍼의 동작순서와 급배기팬의 운전상태 확인 |  |  | ○
9 | - 발전기용 환기는 전기와 협의하여 설치 (공사구분 확인, DA. 확보 등) |  | ○ | ○
10 | - 소화약제 설치실의 덕트통과 부분에 적정한 댐퍼가 연동되도록 되었는지 확인 |  |  | ○
11 | - 기계장비 배치를 고려한 흡, 취출구의 위치가 적절한지 확인 |  |  | ○
12 | - 기계실 환기덕트에서 동,하계 설치기기의 종류(냉동기, 보일러) 를 감안한 적정한 환기량 선정이 되었는지 확인 |  |  | ○
13 | - 전기실 환기는 발열량을 충분히 제거할 수 있는 환기량 선정 되었는지 확인 |  |  | ○
14 | - 대공간은 연돌효과에 의한 외기칩입 방지대책을 고려되었는지 확인 |  | ○ | ○
15 | - 대공간의 외주부 유리창에 결로방지 대책이 강구되었는지 확인 |  | ○ | ○
16 | - 외주부 부하처리 대책이 강구되었는지 확인 |  | ○ | ○
17 | - 환기덕트의 천정리턴 시 천정재, 단열재, 마감재의 발진이 최소가 되도록 건축과 협의하여 선정되었는지 확인 |  |  | ○
18 | - 외부에 설치된 연도, 주방배기 등은 냉각탑에 흡입되지 않도록 설치되었는지 확인 |  |  | ○
공조덕트 옥상층
1 | - 오염된 공기는 최상층에서 배기하되 배기루버는 각각 설치 ( 화장실, 주방, 식당, 정화조, 실험실 등 ) |  | ○ | ○
2 | - 최상층은 Ceiling Return을 될수 있으면 하지 말것 |  |  | ○
3 | - 옥상층의 노출 배기휀은 하향으로 설치(빗물 침입 방지) |  |  | ○
4 | - 옥상층 바닥 개구부의 방수 대책 확인 |  |  | ○
공종 | 자동제어설비 / 소화설비
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
자동제어설비
1 | - 건물의 특성이나 건축주의 요구사항과 일치하는지 확인 |  | ○ | ○
2 | - 설비도면과 자동제어도면의 제어기기 들이 일치하는지 확인 |  |  | ○
3 | - 누락된 범례가 없는지 확인 |  |  | ○
4 | - 시스템의 기본제공되는 기능과 사양이 설계 의도와 일치하는지 확인 |  | ○ | ○
5 | - 장비의 수량과 일치하는지 확인 |  |  | ○
6 | - 각 장비의 제어밸브가 빠짐없이 설치되었는지 확인 |  |  | ○
7 | - 열원장비의 대수제어가 적정하게 이뤄지는지 확인 |  |  | ○
8 | - 장비에서 상호 연동제어가 필요로 하는 장비가 있는지 확인 |  |  | ○
9 | - 공조기에서 댐퍼제어가 동하절기시, 환절기시, 워밍업시에 따라 적절하게 작동되 수 있도록 구성되었는지 확인 |  |  | ○
10 | - 각 제어밸브의 유량이 설비도면과 일치하는지 확인 |  |  | ○
11 | - 엘리베이터 기계실 및 전기실 환기용 송풍기의 운전은 실내에 설치된 온도감지기에 의해 제어되도록 되었는지 확인 |  |  | ○
12 | - 발전기실 환기용 송풍기는 발전기의 운전과 연동되도록 제어되고 비상용 전원이 공급되는지 확인 |  |  | ○
13 | - 주방배기용 송풍기는 주방에서 기동/정지할 수 있도록 제어 되는지 확인 |  |  | ○
14 | - 배수펌프의 운전은 자동교번운전이 되도록 되었는지 확인 |  |  | ○
15 | - 배수조의 수위감지기는 전극봉 보호관 등의 설치로 부유물에 의한 오동작 방지대책이 되었는지 확인 |  |  | ○
소화설비
1 | - 각 설비별 시스템 및 법적 설치기준 확인 |  | ○ | ○
2 | - 청정약제의 사용 여부 확인 |  | ○ | ○
3 | - 각 수조 용량 확인(소화수조, 소방용수) |  | ○ | ○
4 | - 펌프성능시험을 위한 배관구성 확인 |  | ○ | ○
5 | - 체절운전 시 수온상승 방지를 위하여 도피배관이 되었는지 확인 |  | ○ | ○
6 | - 소화수조가 펌프보다 낮게 위치할 경우 물올림 탱크의 설치 확인 |  | ○ | ○
7 | - 압력에 적합한 배관 재질이 선정 되었는지 확인 |  | ○ | ○
8 | - 각 설비의 배관경이 적정하게 선정되었는지 확인 |  | ○ | ○
9 | - 보조펌프의 양정을 주펌프의 양정과 동일하게 하였는지 확인 |  | ○ | ○
10 | - 소화전 및 헤드 드의 설치거리, 방수압, 펌프유량은 적정한지 확인 |  | ○ | ○
11 | - 하나의 가지관에 8개 이하의 헤드를 설치하였는지 확인 |  | ○ | ○
12 | - 동파 우려가 있는 주차장에 습식 스프링클러로 설계되지 않았는지 확인 |  | ○ | ○
13 | - 설비 적용 사항과 전기 적용 사항이 일치하는지 확인 |  | ○ | ○
14 | - 연결송수관설비에서 높이 70m 이상의 건물인 경우 가압송수장치를 적정하게 설치하였는지 확인 |  | ○ | ○
공종 | 도시가스설비 / 지열시스템
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
도시가스설비
1 | - 가스 정압기실의 위치는 가스회사와 협의하였는지 확인 |  | ○ | ○
2 | - 배관내 가스누출시 자동차단장치(E.S.V.)가 설치되었는지 확인 |  |  | ○
3 | - 가스누출감지기 및 방폭등이 설치되었는지 확인 |  |  | ○
4 | - 밀폐장소에 가스사용시설 설치 시 환기시설(환기구/휀)설치, 팬설치 시 방폭형으로 설치되었는지 확인 |  |  | ○
5 | - 중앙감시실, 방재실에 누출경보기가 설치되었는지 확인 |  |  | ○
6 | - 도시가스의 인입 압력 확인 |  | ○ | ○
7 | - 매설 및 노출 시 배관재료가 적정하게 선정되었는지 확인 |  |  | ○
8 | - 지중매설배관에 부식방지를 위한 전기방식처리는 되어 있는지 확인 |  |  | ○
9 | - 가스관로의 적정여부, 관경은 가스량맟 가스압에 적합한지 확인 |  | ○ | ○
지열 시스템
1 | - 천공위치는 깊이와 위치는 타 공정과 간섭 확인 |  | ○ | ○
2 | - 지열 열원과 사용처의 장비 용량과 적합 여부 확인 |  | ○ | ○
3 | - 지열 기계실 환기시설 설치 확인 |  | ○ | ○
4 | - 히트펌프, 순환펌프, 탱크, 자동제어판넬 위치 확인 |  |  | ○
5 | - 배관 재질이 내구성이 강한 재질 여부 확인 |  |  | ○
6 | - 자동제어 연계 방식 확인 |  |  | ○
7 | - 케이싱은 암반까지 설치 확인 |  |  | ○
8 | - 그라우팅 재료는 승인된 벤토나이트를 사용 확인 |  |  | ○
9 | - 천공과 천공 사이의 이격거리 유지(5m 이상) 확인 |  |  | ○
10 | - 수압시험 방식, 소요시간, 수압검사 용수 확인 |  |  | ○
11 | - 배관 관경 및 리버스리턴, 배관 융착방식 확인 |  |  | ○
12 | - 지열시스템 선정시 건축물 냉,난방 설비와 연계성 확인 |  | ○ | ○
→ 물+물 방식 또는 물+냉매방식
→ 개방형 또는 폐쇄형 방식

## 전기
4. 전기 체크리스트 |  | 구분 |  |  | 기본단계 확인 |  | 실시단계 확인
협력업체
*설계담당자는 본 체크리스트내용에 대하여 성실하게 체크 합니다(협력업체 및 엄이설계부서). |  | 엄이설계부서 | PM
*반영여부 체크는 협력업체, 엄이설계부서간 협의하여 체크합니다. |  |  | 부서장
*반영여부 체크는 기본(설계)단계 시, 실시(설계)단계 시 마다 구분하여 체크 합니다. |  |  | 본부장
*반영여부 체크 후 기본단계, 실시단계에서 관련자는 확인란에 서명을 합니다. |  | QC.팀
공종 | 도면목록 및 일반
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | - 도면번호, 일련번호, 도면제목이 적합한가 |  | O | O
2 | - 각종 약어와 범례에 맞게 도면이 작성되었는가 |  | O | O
3 | - 누락 된 범례가 없는가 |  | O | O
4 | - 전기설비도면의 건축도가 건축도면과 일치하는가 |  | O | O
5 | - 사용자재의 재질이 시방서와 일치하는가 |  |  | O
6 | - 건축 요구 사항이 반영되었는가 |  | O | O
7 | - 설비동력 사항 및 위치가 맞는가 (기계 검토자와 상호 확인) |  | O | O
8 | - 건축물의 규모, 용도, 목적, 과업지시서 요구를 충분히 반영했는가 |  | O | O
9 | - 건축평면 이해와 각종 전기실 면적산정을 충분히 했는가 |  | O | O
10 | - 전기실 및 발전기실 배치는 적절한가 |  | O | O
11 | - EPS실 면적산정은 충분히 했는가 |  | O | O
12 | - 각종 정보기기 추후 설치공간 반영했나 |  | O | O
13 | - 에너지 절약 시스템의 적극적인 고려를 하였는가 (수변전설비, 조명, 자동제어, 태양광설비 등) |  | O | O
공종 | 계산서
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | - 부하용량 산정은 적절한가 |  | O | O
2 | - 발전기 용량 계산은 적절한가 |  | O | O
3 | - 변압기 용량 계산은 적절한가 (전등, 전열, 동력, 기타 등) |  | O | O
4 | - 수변전기기 용량계산은 적절한가 (MOF, CT, PF, LA, VCB, ACB, 콘덴서, ATS, CT등) |  |  | O
5 | - 간선계산은적절한가 (전압강하, 전력간선, 케이블, 차단기 규격 등) |  |  | O
6 | - 조도계산은적절한가 (조도기준, 계산서 및 시뮬레이션 등) |  | O | O
7 | - 충전기 & 축전지 용량계산은적절한가 |  |  | O
8 | - 접지설비 계산은 적절한가 (대지저항률, 접지저항, 전력접지, 통신접지, 피뢰침용 접지 등) |  |  | O
9 | - Cable Tray 규격 선정 계산은 적절한가 |  |  | O
10 | - 단락용량 계산은 적절한가 |  |  | O
11 | - UPS 용량계산은 적절한가 |  | O | O
12 | - 엘리베이터 및 에스컬레이터 용량계산은 적절한가 |  |  | O
13 | - Snow Melting 용량계산은 적절하게 반영되었나 |  |  | O
14 | - 방송용량 계산은 적절한가 |  |  | O
15 | - 전화용량 계산은 적절한가 |  |  | O
공종 | 수변전설비
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | 고압 및 특고압 수변전설비를 필요로 하는 용량 확인 |  | O | O
2 | 공급전압, 전기방식, 주파수 확인 |  | O | O
3 | 장래의 용량 증설 계획 여부 확인 |  | O | O
4 | 인입방식의 확인 (1회선, 2회선, 루프회선 등) |  | O | O
5 | 인입방법(가공, 지중) 및 Cable의 종류 |  | O | O
6 | 책임 분계점(수급지점) 및 재산분계점 확인 |  | O | O
7 | 주상복합건물의 경우 주거와 상가의 별도 계량여부 확인 |  | O | O
8 | 옥외 가로등, 급배수 펌프, 정화조 등의 전력량은 별도 계량(모자계량방식)여부 확인 |  | O | O
9 | 변압기 및 발전기 회로의 변환방법 |  |  | O
10 | 소방법상의 비상전원 공급방법 |  | O | O
11 | 변압기 2차 Tie ACB 적용 여부 확인 |  |  | O
12 | 역률개선용 콘덴서 용량 적정 여부 |  |  | O
- 변압기 용량 500kVA 이하 : 5%
- 변압기 용량 500kVA 초과 2000kVA이하 : 4%
- 변압기 용량 2000kVA 초과 : 3%
13 | 정·복전 및 발전기 제어 확인 |  |  | O
14 | 배전반 앞뒤의 이격거리 확인 |  | O | O
- 전면 : 3~4m, (최소 1.5m,)
- 측면 : 1~2m(최소 1.0m),
- 배면 : 1.0~1.5m(최소 0.6m)
15 | - 천장높이 : 고압은 보 아래 3.0m / 특고압은 보 아래 4.5m 이상 |  | O | O
16 | 기기간 및 구조물과의 거리 |  | O | O
17 | 기기의 보수, 장래의 증설 등을 고려한 배치 |  | O | O
18 | 케이블 피트나 케이블 트레이의 Size는 적당한지 여부 |  | O | O
19 | 기기의 반출입 경로 확인 |  | O | O
20 | 전자식배전반 적용여부 확인 |  | O | O
21 | PT, CT 용량 및 계기 선정 검토 |  |  | O
22 | MOF용 CT는 한전규격 참고하여 산정 여부 확인 |  |  | O
23 | 불연성가스 소화설비의 필요여부(300㎡ 이상) |  | O | O
공종 | 수변전설비
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | 전력휴즈 등의 용량은 적당한가 |  |  | O
2 | 각종기기의 Type의 구성은 적당한가 |  |  | O
3 | 에너지 절약 및 유지보수를 고려한 설계가 되었는가 |  | O | O
4 | 배전반 및 변압기의 접지설계는 적절 하게되었나 |  |  | O
5 | - 전기실 접지종류 (E1(LA), E1(특고기기 외함), E2(Tr:제2종 접지), E3(저압기기 외함), E3(발전기 중성점), Test용 접지극 2개소) |  |  | O
6 | 배전반의 분기회로의 MCCB는 유지보수 고려하여 4극 설계 여부 |  |  | O
7 | 수전용 기기들의 내진설계는 반영되었는지 확인 |  |  | O
8 | Cubicle 배열은 장래 확장가능 및 유지보수 용이하게 했는지 여부 확인 |  | O | O
9 | Cubicle 배치는 장비 입·출입이 가능하게 했는지 여부 확인 |  | O | O
10 | 배전반의 소동물 침입방지 대책 여부 |  |  | O
11 | 변압기 Δ-Δ, Y-Δ 결선시 |  |  | O
- 1차 고압, 특고압이고 2차 고압이면 : 혼촉방지판 설치시 절연강화, 효율불량, 절연파괴 가능성이 있으므로 법규상으로도 2차측이 고압의 경우 별도 접지해야 하므로, 혼촉 방지판 설치를 생략하는 것이 좋음
- 1차 고압, 특고압이고 2차 저압인 경우
* 2차 대지전압이 300V 초과시 혼촉방지판 설치하여 제2종접지한다
* 2차 대지전압이 300V 이하시 1단자 접지하여 사용가능
12 | 변압기 1차, 2차 간선 및 발전기 부하측 간선 규격은 적절한지 여부 확인 (최소 정격전류의 1.1배 이상) |  |  | O
13 | 전기실 저압 큐비클 분기용 MCCB는 안전공사 규정이상의 단락강도를 사용하였는지 확인 (10kA 이상) |  |  | O
14 | 저압 큐비클내 분기회로의 전력감시여부확인(MCCB의 TRIP 감시요소 부착형 사용여부) |  |  | O
15 | 발전기반과 ATS반과의 전류용량에 따른 간선의 CABLE 혹은 BUS DUCT 적용여부확인 |  |  | O
16 | ACB 4p의 경우 중성선의 용량이 상선과 동일용량 사용여부 명시 확인 |  |  | O
17 | 전기실 옆에 기계실이 설치될 경우 전기실 바닥 Level을 단차 혹은 방수턱 설치 되었나 |  |  | O
18 | 전기실 배전반 상부로 기계설비 물배관이 계획되어 있지 않나 |  | O | O
공종 | 예비전원설비 (발전기 및 축전지)
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | 발전기 용도 확인 (비상, 연속, Peak-Cut용 등) 되었나 |  | O | O
2 | 용량의 산정방법 확인 |  | O | O
3 | 예비전원 공급대상 부하의 검토 |  | O | O
4 | 건축법, 소방법 등의 비상전원, 예비전원의 확인 |  | O | O
5 | 연료탱크의 소방법에 관한 확인(1000ℓ이상 ⇒ 위험물 허가, 1000ℓ미만 ⇒ 위험물 신고) |  | O | O
6 | 반입경로 확인 |  | O | O
7 | 배기관의 내열처리 |  |  | O
8 | 발전기실의 온도는 적당한가 |  |  | O
9 | 배기량의 풍량은 어떤가 (기계설비 협조) |  |  | O
10 | 방진장치에 대한 대책 확인 (구체와의 절연, 방진 고무 등) |  |  | O
11 | 연료보급방법(탱크로리 등의 반출입 경로) 확인 |  |  | O
12 | 주연료 탱크, 서비스탱크, 오일탱크실 등의 통기관 및 급유관의 배관경로 및 공사구분 확인 |  | O | O
13 | 냉각수의 수량은 확보여부 확인 |  |  | O
14 | 냉각수의 배수는 완전한지 확인 |  |  | O
15 | 급·배기 Dry Area는 적절한가 |  |  | O
16 | 발전기반과 ATS반과의 전류용량에 따른 간선의 CABLE 혹은 BUS DUCT 적용 여부 확인 (대용량의 경우 BUS DUCT 유리) |  |  | O
17 | 발전기반 인입·인출부분의 소동물에 대책 여부 확인 |  |  | O
18 | 타공종간 업무 Scope, 명기 여부 확인 (Ex. 발전기 기초, 연도 연결 등) |  |  | O
19 | 발전기 용량 & 냉각방식 결정된 후 필요 공기량 & 발열량을 건축·설비에 각각 통보 여부 확인 |  | O | O
20 | 발전기 중성점 접지의 단독접지 여부 확인 |  |  | O
21 | 발전기 Terminal Box의 위치확인 후 도면 반영 여부 확인 |  |  | O
22 | 2대 이상 설치시 발전기간 병렬운전 여부 확인 |  | O | O
공종 | UPS설비
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | UPS설비의 설치여부 확인되었는가 |  | O
2 | UPS 용량은 적절한가 |  | O | O
3 | UPS 자체 발생열은 별도관을 사용하여 외부로 배출 되는가 (설비) |  |  | O
4 | 방음시설 반영 여부 확인되었는가 (건축) |  | O | O
5 | UPS 전압, 전류를 전산실 및 중앙감시실에서 감시 가능하도록 구성되었나 |  | O | O
6 | 전도성 TILE의 정전기 방지용 접지 시공 및 방법의 적정 여부 확인 |  |  | O
7 | UPS는 이중화 시설하여 사고에 대비되었는가 |  | O | O
8 | UPS 용량 결정후 ROOM 층고를 건축에 통보되었는가 |  | O | O
9 | 항온항습설비 설치 하는가(설비) |  | O | O
10 | UPS설비의 고조파 방지대책 설치여부 확인 |  | O | O
11 | 축전지 종류 및 용량 선정은 설계도서, 시방서와 일치하는가 확인 |  |  | O
12 | 축전지실 위치 및 넓이는 적절한지 확인 |  | O | O
13 | 축전지 전압은 적절한가 |  | O | O
공종 | 분전반
1 | 분전반의 위치는 적절한가 (부하중심, 구조체의 확인) |  | O | O
2 | 설치위치에 따른 분전반의 형태를 고려 하였는지 확인 (노출, 매입 구분) |  | O | O
3 | 분전반의 부하 검토 |  | O | O
4 | 각종 기기와의 연동관계 검토(Mg, SW, Relay 설치 검토) |  |  | O
5 | 건축마감 고려 외함 및 Door 재질 선정 |  |  | O
6 | 배선 및 케이블 단말처리 Space 확보 여부 (제작도 승인시 재검토요) |  |  | O
7 | 부하의 회로수에 따른 분전반 크기 조정(필요시 함분리) |  |  | O
8 | 접지계획은 잘되어 있는가 |  |  | O
9 | 분전반의 분기회로는 여유분(20%이상)을 고려 하였는가 |  |  | O
10 | 분전반과 풀박스, 덕트와의 연결은 적당한가 |  |  | O
공종 | MCC , 동력분전반
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | 기계설비 List & 용량, 위치는 확인하였는가 |  | O | O
2 | 제어반의 규격 및 수량이 설계도서와 시방서에 일치하는가 |  |  | O
3 | MCC의 경우 부하중심, 사용편의 고려 위치 선정 |  | O | O
4 | MCC, 동력 분전반의 페인트 Color는 확인되었는가 |  |  | O
5 | MCC Type 확인(인출형, 비인출형, 벽부형, 자립형 등) |  |  | O
6 | MCC가 자립형의 경우 내진대책 고려되었는가 |  |  | O
7 | MCC가 인출형의 경우는 1·2차 모두 인출형으로 선정 |  |  | O
8 | 단자반의 설치 위치 확인 (상부, 하부) |  |  | O
9 | 인·출입 케이블의 위치 확인 (상부, 하부) |  |  | O
10 | 케이블 인·출입은 어떻게 할 것인가 (Tray, Duct, Pipe) |  | O | O
11 | 접지계획은 잘되어 있는가 |  |  | O
12 | MCCB, Mg, S/W, ELB, EOCR, Fuse등의 적정 규격 사용 여부 |  |  | O
13 | 기계설비 자동제어와 연관된 부하의 제어방법은 협의 되었는가 (Ex. 주차장 공기유도팬 등) |  | O | O
14 | 옥외 설치분은 방수, 방습 처리 확인 |  |  | O
15 | 소동물 침입에 대한 대책 확인 |  |  | O
16 | 제어반내의 배선처리 및 Bus-Bar의 규격은 적정한지 확인 |  |  | O
공종 | 간선 및 동력설비
1 | 장래의 증설계획 유무와 이의 배려에 대한 필요성 |  | O | O
2 | 설비동력의 제어방식과 제어반의 위치 확인 |  | O | O
3 | 배관 Pit, Shaft의 크기는 적정한지 확인 |  | O | O
4 | Pull Box의 위치 및 크기는 적정한지 확인 |  |  | O
5 | 점검구의 위치 크기는 적정한가 |  |  | O
6 | 약전류전선관의 이격거리 확인 |  |  | O
7 | 비상조명, 소방펌프 등의 소방부하회로는 전용회로로 되어 있는지 확인 |  |  | O
8 | 소방용 부하는 내화전선(FR-8) 혹은 내열보호배선으로 되어 있는지 확인 |  |  | O
9 | 설비배관, 덕트와의 관계 |  | O | O
10 | 보일러의 상부 등 온도가 높은 곳을 통과하지 않는지 확인 |  | O | O
11 | 금속성 수관, 가스관 등과의 이격거리 확인 |  | O | O
12 | 전선 및 CABLE Size 설계시 규격으로 설계 여부 확인 |  |  | O
13 | 전력간선의 Cable Size는 중성선과 상선은 동일 Size 선정 |  |  | O
14 | 입상전력간선은 일정간격마다 간선하중에 의한 인장방지용 지지대 설치여부 확인 |  |  | O
공종 | 전등 및 전열설비
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | 적정 조도 적용 여부 확인 |  | O | O
2 | 전등 타입은 건축도면과 일치 여부 확인 |  | O | O
3 | 계단, 복도등의 점멸방식 |  |  | O
4 | 복도의 청소기용 콘센트의 유무 |  |  | O
5 | 스위치, 콘센트의 사용 편의에서의 검토 |  |  | O
6 | 조광, 원격제어 설비의 필요성 |  | O | O
7 | 수분, 습기가 있는 장소의 기기회로는 별도 회로로 되어 있는가 |  |  | O
8 | 분기회로 구분의 검토 (방화구획, 사용편의) |  |  | O
9 | 외등 설계는 적절히 설계되었는가 |  | O | O
10 | 비상조명의 유무 |  | O | O
11 | 항공장애등의 유무 |  | O | O
12 | 각 기기 및 기구의 설치높이 확인 |  |  | O
13 | 환기팬, 덕트팬의 콘센트 및 스위치, Pilot Lamp등의 필요 여부 |  |  | O
14 | 공조기기 등의 조작선의 유무 |  |  | O
15 | 조명기구와 Diffuser, 스프링클러 등과의 관계 |  |  | O
16 | 매립기구와 덕트등의 천정 뒤 수용상태 검토 |  |  | O
17 | 경관조명의 적용 여부 |  | O | O
18 | 헬리포트설비 적용여부 확인 |  | O | O
19 | 자동도어, 연기감지기 연동의 방화문 등의 전원의 필요 여부 |  | O | O
공종 | 피뢰침 및 접지설비
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | 법령으로 설치가 의무화 되어 있는 건축물 및 공작물이 검토되었는가 |  | O | O
2 | 피보호물의 용도, 중요도, 입지조건, 형상, 구조 등에서 판단하고 보호효과, 미관, 경제성 등을 종합적으로 고려하여 적절한 피뢰방식이 선정되었는가 |  | O | O
3 | 초고층빌딩의 경우는 측면에의 낙뢰도 있을 수 있으므로 이를 고려한다. |  | O | O
4 | 건물(광고탑, 고가수조, 굴뚝, TV,안테나 등도 포함) 높이의 확인 |  | O | O
5 | 위험물 관계건물의 경우는 관계 법령의 검토 |  | O | O
6 | 법적규제는 없어도 설치해야 할 것인가 아닌가의 확인 |  | O | O
7 | 피뢰도선과 근처 물체와의 간격 및 근처 금속체의 접지의 검토 |  |  | O
8 | 법적기준 등으로 본 접지공사의 적용 여부 검토 |  | O | O
9 | 인하도선의 수는 2조 이상인지 확인 |  |  | O
10 | 인하도선의 단면적의 확인 |  |  | O
11 | 인하도선의 설치간격 확인 |  |  | O
12 | 접지저항 측정용 단자함 설치여부 확인 |  |  | O
13 | 접지 저항값은 10Ω이하 |  |  | O
14 | 인하도선 수는 시설물의 둘레가 긴 경우에는 평균 30M이하 간격으로 인하도선을 균등하게 배치 하였는지 확인 |  |  | O
15 | 낙뢰계수기/낙뢰경보기 설치여부 확인 |  |  | O
16 | 인하도선의 위치는 가능한 넓게 분리, 정방형 또는 직사각형의 경우 상호 대칭되는 모서리 지점에 선정 하였는가 |  |  | O
17 | 측면방전 방지 조치한 피뢰침은 그 주변에 접지된 금속체가 있는 경우 피뢰침과 금속체를 본딩하였는가 |  |  | O
18 | 피뢰침용 접지와 타 접지(통신, 전력접지 등)과의 등전위 접지 여부 확인 |  |  | O
공종 | 접지공사
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | 목적에 따른 접지의 종류(계통접지, 기기접지, 뇌해방지용, 지락 검출용, 등전위화용, 노이즈 방지용, 기능용)별 검토가 되었는가 |  |  | O
2 | 전기설비의 안전관련 (지락보호, 감전, 누전화재) 접지설비가 검토 되었는가 |  |  | O
3 | 법적 접지공사의 기준 및 규정치가 검토 되었는가 |  |  | O
4 | 건물위치, 조건에 따라 적절한 접지공법 및 방식이 채택 되었는가 |  | O | O
5 | 추후 접지저항의 측정이 가능한 설비가 고려 되었는가 |  |  | O
6 | 접지저항 값의 계산은 적정한가 |  |  | O
7 | 접지선의 굵기는 적정한가 |  |  | O
8 | 공용접지 단독접지의 구분은 했는가 |  |  | O
9 | 접지저항 측정용 단자함은 설치했는가 |  |  | O
10 | PT, CT, ZCT 접지는 적용했는가 |  |  | O
11 | 지하 접지극과 건축물내 접지선간 차수판 설치여부 확인 |  |  | O
12 | 접지극의 접속은 부식방지대책 적용 여부 확인 |  |  | O
13 | 통신설비의 접지는 통신접지설비에 대한 기술기준에 적합한지 확인 |  |  | O
- 교환설비·전송설비 및 통신케이블의 접지저항
* 사업용전기통신설비 : 10Ω이하
* 사업용전기통신설비 이외의 설비 : 100Ω이하
- 금속으로된 단자함·장치함 및 지지물의 접지저항
* 101회선 이상의 회선을 수용한 경우 : 10Ω 이하
* 100회선 이하의 회선을 수용한 경우 : 100Ω 이하
공종 | 엘리베이터 설비
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | 용도별 종류에 대한 검토 (승용, 화물용, 인화용, 침대용, 자동차용, 옥외용) |  | O | O
2 | 층고, 각층의 인구 및 1인당 유효면적 등이 검토되었는가 |  | O | O
3 | 각층의 사용목적 등이 검토 되었는가 |  | O | O
4 | 주 현관 이외의 연락구의 유무(주로 지하층) 확인 |  | O | O
5 | 속도에 대한 결정은 적정한가 |  | O | O
6 | 용량과 치수는 적정한가 |  | O | O
7 | 용도와 요구되는 성능에 따라 구동방식, 전원, 권상기 등이 적절하게 선정 되었는가 |  |  | O
8 | 건물의 종류, 용도, 속도등에 따라 운전조작 방식이 적정하게 선정되었는가 |  |  | O
9 | 문의 종류는 용도 및 구조에 적합한가 |  |  | O
10 | 기계실 분전반까지의 동력선, 전등선, 비상등 전원 및 접지선의 배관배선공사는 적정한가 |  |  | O
11 | 비상용 엘리베이터의 경우 비상전원공급 유무 |  | O | O
12 | 기계실내 조명 Pit내 콘센트 설치공사 |  |  | O
13 | 승강기 기계실과 감시반까지의 배관배선 확인(인터폰) |  |  | O
14 | ELEV. 전원의 별도 계량 여부 확인 |  | O | O
15 | 장비배치는 점검, 관리 및 승강기 검사 기준에 적합한지 확인 |  |  | O
16 | 천정에 장비 설치용 HOOK(2t이상)설치 여부 확인 |  |  | O
17 | 승강로내에는 ELEVATOR용 외의 시설은 하지 않았는지 확인 |  |  | O
18 | ELEVATOR PIT내는 DRAIN HOLE 혹은 배수 PUMP 설치여부 확인(설비, 건축) |  |  | O
공종 | 구내통신설비
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | 초고속정보통신 인증 등급에 대한 협의 확인 |  | O | O
2 | 인입방법(가공, 지중) 구별의 확인 |  | O | O
3 | 지중인입시 파이프의 개소, 사이즈, 핸드홀 위치 및 부담 구분의 확인 |  | O | O
4 | 수용국선 인입 가능 여부 확인 |  | O | O
5 | MDF의 위치, 크기, 구조 등의 검토 및 설치방법의 협의 (국선 및 내선수 협의) |  |  | O
6 | 데이터/전화 회선의 예비회선수 및 예비단자수 확인 |  |  | O
7 | 교환기실의 위치, 넓이, 천정높이 등의 협의 |  | O | O
8 | 교환기실 바닥, Pit 관계의 확인 |  |  | O
9 | IB의 경우 Access Floor가 필요시 검토 필요 (환경조건은 적합한가) |  | O | O
10 | 구내 통신실의 면적 및 위치 확인 |  | O | O
11 | 소화설비의 필요 여부 검토 |  | O | O
12 | 단자반의 위치 및 부착구조체에 대한 검토 |  |  | O
13 | 계통 및 간선계획의 적합여부를 확인 (초고속정보통신 인증 등급 & 구내통신설비 설치기준 검토) |  | O | O
14 | 초고속정보통신인증등급에 맞는 수구수, 회선수, Cable 종류의 확인 |  |  | O
15 | 통신장비 등의 각종 장비의 소요전력의 표기 여부 및 전원공급방식의 확인 |  |  | O
공종 | 방송설비
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | 방송계통의 분류방법에 대한 협의 |  | O | O
2 | 회의실, 주차장등 단독앰프 설치 필요성의 유무 |  | O | O
3 | 스피커의 위치 확인 |  | O | O
4 | BGM 장치, 레코오드플레이어, 무선마이크 등의 부속장치 학인 |  |  | O
5 | 비상방송설비가 있는 경우 통상방송과의 연동여부 확인 |  | O | O
6 | 스피커 디자인, 형식의 확인 |  |  | O
7 | Ceiling Plan에 의한 설치 위치의 확인 |  | O | O
8 | 천정부착 스피커의 경우 스프링클러헤드, Diffuser 등과 위치 조정 |  |  | O
9 | 방송실은 항상 사람이 상주하는 곳에 설치한다 (자동화재탐지설비 수신기 위치) |  | O | O
10 | 소방법에 의한 비상방송의 경우 기기, 배선, 전원이 소방법에 의거했는가 |  | O | O
11 | 증폭기의 전원공급 여부 |  |  | O
12 | 각실에 회로분리는 적정한가 |  |  | O
13 | 각실의 특성에 맞게 스피커 용량 조절장치(ATT)는 설치했는가 |  |  | O
14 | 스피커 용량에 대한 Amp 용량의 적정성 여부 확인 |  |  | O
15 | 앰프와 스피커의 거리가 원거리일 경우 Remote Amp 설치 여부 확인 |  |  | O
공종 | 인터폰설비
1 | 사용목적의 확인 (가정용, 업무용, 병원용, 산업용) |  | O | O
2 | 설치개소의 확인과 검토 |  | O | O
3 | 접속방식(모자식, 상호식, 복합식)의 확인과 검토 |  | O | O
4 | 통화방식(교호통화, 상호통화)의 확인과 검토 |  | O | O
5 | 설치방법의 검토 |  |  | O
6 | 전원장치 방식의 검토 (건전지 방식, 교류전원 방식) |  | O | O
7 | 모기 가까이에 전원이 있는가 |  |  | O
공종 | CATV 설비
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | 수신안테나시설 설치방법이 적정한지 확인 |  | O | O
2 | - 아날로그 및 디지털 방송의 수신이 가능한 안테나 설치 여부 |  | O | O
3 | - 피뢰시설과 1m이상 이격과 구조물의 풍하중 견고성 여부 |  |  | O
4 | - 내구성 및 동축케이블 접속부의 방수구조 여부 |  |  | O
5 | 자체방송을 하는가 확인 |  | O | O
6 | 종합유선방송을 하는가 확인 |  | O | O
7 | TV안테나 지지점의 확인 |  |  | O
8 | TV기기 설치장소의 확인 |  |  | O
9 | 안테나로 부터의 거리, 간선인하가 가능한 SHAFT, 벽 등을 종합적으로 검토 결정 |  | O | O
10 | 안테나 설치가 용이하고 전선, 피뢰침의 접근은 피한다. |  |  | O
11 | 건축미관을 고려하여 위치를 선정하였는지 확인 |  |  | O
12 | TV 가까이 콘센트가 있는가 확인 |  |  | O
13 | 증폭기, 혼합기 등의 전원을 확인 |  |  | O
14 | 위성방송 시청설비는 했는가 |  | O | O
공종 | CCTV 설비
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | 주자장내의 방범설비설치세부지침[국토교통부령 제2015-566(15.08.11) 관련]에 의한 설계 여부 |  | O | O
2 | 응용 및 이용면에서 적절한 형태의 방식인가 |  |  | O
3 | 주차장 등 법적 규제 적용대상등을 검토하였는가 |  | O | O
4 | 조도에 따른 분류 (흑백, 칼라 구분) |  |  | O
5 | 기타 해상도, S/V비, Color, B/W 구분 |  |  | O
6 | 전원, 소비전력, 동기방식 등은 현장여건에 따라 선택되었는가 |  |  | O
7 | 카메라렌즈의 사양이 적절히 검토되었는가 |  |  | O
8 | 사용목적에 따른 Housing이 적절히 사용되었는가 |  |  | O
9 | 카메라를 좌, 우, 상, 하로 회전 및 각도조절이 필요시 Pan/Tilt를 사용하였는가 |  |  | O
10 | CCTV 카메라 Pan/Tilting 속도의 적정성 확인 여부 |  |  | O
11 | CCTV 저장장치 저장용량의 적정성 확인 |  |  | O
12 | CCTV의 Dead Zone 발생가능성 및 대책 검토 여부 |  | O | O
13 | Bracket의 적정 사용 여부 |  |  | O
14 | 외부광선이 없는 곳이나 옥외야간조명에는 인공조명이 검토되었는가 |  |  | O
15 | Monitor,의 규격은 적절히 검토되었는가 |  |  | O
16 | 녹화부의 VCR, Video Clock, ID Generator, 영상다중기록장치, Video Printer 등이 적절히 검토되었는가 |  |  | O
공종 | 방범 및 출입관리
1 | Zone의 설정은 합리적으로 되었나 |  | O | O
2 | 시스템 기능은 검토되었나 |  | O | O
3 | 경계구역의 설정은 검토되었는가 |  | O | O
4 | 운용형태 확인됬나 (자사관리와 위탁관리, 24시간 관리와 특정시간관리) |  | O | O
5 | 설치장소상 옥내형 또는옥외형 구분 되었나 |  | O | O
6 | 노출형 또는 은폐형으로 할 것인가 구분되었나 |  |  | O
7 | 설치목적에 따른 신뢰성 유지 및 관리효율을 높이는 기재를 선택하였는가 |  |  | O
8 | 방법 시스템의 종류가 적정하게 선정되었는가 |  | O | O
9 | 방법 시스템의 구성 및 기능은 검토되었는가 (외곽감시, 건물내부) |  |  | O
10 | 방법 시스템 센서의 선정은 적절한가 |  |  | O
공종 | 주차관제설비
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | 주차장의 효율적인 관리를 위한 신속 정확한 Data관리 및 통제가 가능한 System인가 |  | O | O
2 | 주차관제설비의 구역별 범위는 적절하게 구분되었는가 |  | O | O
3 | 설치장소상 옥내형 또는 옥외형 구분되었나 |  |  | O
4 | 주차관제 장치의 구성기기별 기능은 검토되었는가 (주차권발행기 및 정기권 독취기, 자동차단기, 요금계산기, 차량검지기, 루프코일 중앙관리컴퓨터, 층별만차등, 차량유도등, 진입금지, 출차주의등, 장내경보 등) |  |  | O
5 | 발권, 계산처리 소요시간과 적정 처리대수 산정가능한가 |  |  | O
6 | 주차권발행기, 각종차단기, 기기의 경사로 등을 적정 설계하여 충돌의 위험이 없도록 되었나 |  |  | O
7 | 주차권발행기 및 기타 기기를 옥외 설치시 눈, 비등에 견딜 수 있는 방수형 및 내구성 확보 되었나 |  |  | O
8 | 주차 발매기는 차로면에서 1000㎜ ~1050㎜가 적정하며, 1050㎜를 넘지 않도록 하였나 |  |  | O
9 | 주차관리요금 Booth 설치관계 및 공사구분 확인되었나 |  |  | O

## 토목
5. 토목 체크리스트 |  | 구분 |  |  | 기본단계 확인 |  | 실시단계 확인
협력업체
*설계담당자는 본 체크리스트내용에 대하여 성실하게 체크 합니다(협력업체 및 엄이설계부서). |  | 엄이설계부서 | PM
*반영여부 체크는 협력업체, 엄이설계부서간 협의하여 체크합니다. |  |  | 부서장
*반영여부 체크는 기본(설계)단계 시, 실시(설계)단계 시 마다 구분하여 체크 합니다. |  |  | 본부장
*반영여부 체크 후 기본단계, 실시단계에서 관련자는 확인란에 서명을 합니다. |  | QC.팀
공종 | 흙막이 일반사항
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | 건축과 토목의 기준 레벨이 일치되었는가 |  |  | O
2 | 지하수위에 따른 DE - WATERING SYSTEM의 적용여부 (Well Point 및 Deep Well설치 필요서 확인) |  | O | O
3 | 부지 주변에 기존건물의 지반기초 고려되었나 |  |  | O
4 | 인접 대지내 지장물이 고려되었나 |  | O | O
5 | 지장물에 대한 대책은 수립되었나 |  | O | O
6 | 주변 기존건축물의 지하층을 고려한 지지공법으로 되었나 |  | O | O
7 | 대지 경계선과 지하층 외벽 이격거리가 건축과 일치하나 |  | O | O
8 | 지하외벽과 흙막이 벽의 시공오차 고려되었나 |  | O | O
9 | 지하외벽과 대지경계선간 흙막이 벽 설치범위 및 치수확인 되었나 |  | O | O
10 | 굴토최저면 레벨과 건축레벨과 일치하는가(잡석하부레벨) |  | O | O
11 | 건축의 PIT등 부분 굴착부분 반영되었나 |  |  | O
12 | 흙막이 엄지말뚝이나 띠장설치시 건물과 간섭되지않나 |  |  | O
13 | D/W SYSTEM 설치시 구조계산 검토되었나 |  |  | O
14 | 각종 계측기 수량과 설치위치는 적절한가 |  |  | O
15 | EARTH ANCHOR 설치시 대지 외 지장물과의 간섭은 없는가 |  | O | O
16 | 가설건물 및 재료하차를 위한 복공판 설치가 되는가 |  |  | O
17 | 지하수위가 높은지역의 부력을 고려하여 Rock Anehor 및 기타 부력방지 고려사항 검토되었나 |  | O | O
공종 | 부대토목 일반사항
항 목 | 점 검 사 항 |  | 확인단계 |  | 반영 여부(O/X) |  | 비고 (미반영사유)
|  |  | 기본 | 실시 | 기본 | 실시
1 | T.B.M의 설치되었는가 |  | O | O
2 | 토목과 건축상호간 기준레벨이 일치하는가 |  | O | O
3 | 현황경계와 지적 경계와의 일치하는가 |  | O | O
4 | 대지내의 지장물의 표시되었는가 |  | O | O
5 | 공사계획 평면도와 건축배치도와 기준 LEVEL (계획고)일치하는가 |  | O | O
6 | 토목 옹벽과 건축옹벽의 공사 구분되었는가 |  | O | O
7 | 포장계획 평면도상 건축, 조경, 토목부분과 포장구분 되었는가 |  | O | O
8 | 토목옹벽 설계시 배면의 배수처리 및 배수구멍은 설치되었는가 |  | O | O
9 | 옹벽설계에 신축 및 수축이음 DET.작성되었는가 |  | O | O
10 | 우수계획 평면도와 건축배치도와 일치하는가 (TRENCN, 맨홀, 측구) |  | O | O
11 | 건물내 우수 및 잡용수 배관과 토목배수관과의 접속여부 및 기계와 토목의 공사관계 구분되었는가 |  | O | O
12 | 우수관과 오수관과의 분리되었는가 |  | O | O
13 | 오수관과 시오수관과 연결되는가 |  | O | O
14 | 잔토처리 계획은 수립되었는가 |  | O | O
15 | 옹벽기초의 대지 경계선 침입하지는 않는가 |  | O | O